《EJA变送器校验和组态》操作技能考核

| 名称 |  | 变送器校验和组态 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考试内容 | 测评要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1 | 压力校验装置连接20分 | 根据设备、工具材料清单，检查帐、物是否相符 | 5 | - 进行了检查，漏设备项扣1分 - 漏工具材料项扣1分 |  |  |  |
|  |  | 压力信号管路的连接 | 5 | 压力管路连接错误扣2分 |  |  |  |
|  |  | 电信号回路及250Ω标准电阻的连接 | 8 | - 极性不是一次连接正确扣2分 - 电阻不正确1分 - 万用表使用不正确扣2分 |  |  |  |
|  |  | 校验信安装及开机 | 2 | - 校验仪未设置1分 - 校仪未清零1分 |  |  |  |
| 2 | 校验45分 | 试漏并正确校验零点 | 5 | - 加压到量程100%（不得超过105%），15秒后压力出现漏气扣2分； - 不以通大气确定零点扣1分 |  |  |  |
|  |  | 正确校验量程 | 5 | - 量程压力值给定偏差超过量程值的±0.02KPa扣1分 - 超过量程值的±0.03KPa扣2分 |  |  |  |
|  |  | 校验点操作（上行5点，下行5点） | 25 | - 漏校上点扣2分 - 过调（超过0.03KPa）一次扣1分（过调后回调重新校验不算） - 压力值给定偏差检验点的±0.02KPa，一次扣1分 |  |  |  |
|  |  | 数据记录的真实性 | 5 | 未客观真实地读数并记录的，每次扣0.5分，直至本项扣完 |  |  |  |
|  |  | 数据记录的真实性 | 5 | 未客观真实地读数并记录的，每次扣0.2 5分，直至本项扣完。 |  |  |  |
| 3 | 数据处理19分 | 基本信息的填写 | 3 | 基本信息每错一项扣0.5分，直至本项扣完 |  |  |  |
|  |  | 检定结果的填写 | 5 | 校验数据每错一项每错一项扣0.5分（包括虚假数据）直至本项扣完 |  |  |  |
|  |  | 误差及回差的计算 | 7 | 错一处，扣2分 |  |  |  |
|  |  | 结论的判定 | 2 | 结果判定与校验实际不符，扣2分 |  |  |  |
|  |  | 有效数字的处理 | 2 | 有效数字错误，每处扣0.5分 |  |  |  |

考件编号：             姓名：            准考证号：             单位：

| 4 | 结论的判定6分 | 给出经过计算的校验结果 | 5 | 1、基本误差≤±0.1%不扣分 2、基本误差≤±0.15%扣2分 3、基本误差≤±0.2%扣4分 4、基本误差>0.2%扣6分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 设备归位10分 | 变送器参数复位 | 2 | 参数设置未复位扣2分 |  |  |  |
|  |  | 停电及关机 | 2 | 操作不当扣2分 |  |  |  |
|  |  | 拆除电信号线路 | 2 | 未拆除扣2分 |  |  |  |
|  |  | 拆除压力管路 | 2 | 未拆除扣2分 |  |  |  |
|  |  | 设备归位及清洁 | 2 | 设备未归位及清洁扣2分 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：凡损坏设备清单1—5项中任一项，操作不当、强电烧毁或高处坠落，本项目总分均为0分。 操作起止时间： 时 分起 ~ 时 分止，共计 分钟 |  |  |  |  |  |  |  |

裁判员：                                        年       月        日