青岛市第十三届职业技能大赛石化高技校赛区

《化工仪表维修工》操作考核试题及评分表

气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器

气动薄膜控制阀安装与电气阀门定位器校验调校

组别                                                                 工位

比赛开始时间                 比赛结束时间                       比赛用时

| 考核 分项 | 考核内容 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、气动薄膜控制阀与定位器的连接 20分 | 阀门定位器安装是否垂直 | 3 |  |  |
|  | 定位器未有落地、损坏 | 3 |  |  |
|  | 定位器连接是否牢固 | 3 |  |  |
|  | 插销件安装位置是否正确 | 3 |  |  |
|  | 将门定位器反馈杆与插销件连接是否正确 | 3 |  |  |
|  | 加气压使推杆至行程中间位置，反馈杆与定位器垂直时固定 | 5 |  |  |
| 三、电路、气路连接 15分 | 数显表信号线连接是否正确 | 3 |  |  |
|  | 数显表电源线连接是否正确 | 3 |  |  |
|  | 气路连接是否正确 | 3 |  |  |
|  | 气路无漏气 | 3 |  |  |
|  | 是否在后防护板未安装后供电 | 3 |  |  |
| 四、气动薄膜控制阀与定位器的调校45分 | 气源压力是否按要求设定为280 KPa | 3 |  |  |
|  | 读数时，选手正反行程操作是否正确 | 10 |  | 每处1分 |
|  | 基本误差计算是否正确 | 3 |  |  |
|  | 回差计算是否正确 | 3 |  |  |
|  | 绝对误差计算是否正确 | 3 |  | 每处1分 |
|  | 调校精度是否≤1% | 12 |  | 1%<精度≤2%得43分 |
|  | 回差是否≤1% | 8 |  | 1%<精度≤2%得3分 |
|  | 校验结论填写是否正确 | 2 |  | 每处1分 |
|  | 调校完毕行程旋钮是否锁紧 | 1 |  |  |
| 五、设备复位整理15分 | 拆卸前是否断电 | 3 |  | 未进行调校，提交校验单即拆卸该大项不得分 |
|  | 各器件拆卸未完毕并归位扣 A 未拆卸扣10分 B 完成至电路气路拆卸扣8分 C 完成至定位器拆卸扣8分 D 完成至开缝螺丝及膜头拆卸扣4分 E 拆卸完毕但器件未归位扣2分 | 10 |  |  |
|  | 拆其它器件前是否先拆卸线路、气路 | 1 |  |  |
|  | 膜头长短螺丝拆装顺序是否正确 | 1 |  |  |
| 六、文明比赛5分 | 安全、文明操作 | 2 |  |  |
|  | 是否尊重裁判及考务人员 | 1 |  |  |
|  | 是否遵守考场纪律 | 1 |  |  |
|  | 是否在指定工位区域进行比赛 | 1 |  |  |
| 总分 |  |  |