青岛市第十三届职业技能大赛

青岛石化高级技工学校赛区

热力司炉工实作考核试卷

(锅炉仿真项目)

单位:             姓名:          准考证号:           得分:

2014年青岛市职业技能大赛石化高技校赛区

《热力司炉工》实操考核项目（一）

150MW循环流化床锅炉仿真操作考核

仿真-01-A

说明:

1、本项目为个人项目，要求各参赛队每位选手在规定时间内独立完成。

2、考核内容：分为基本操作任务和事故处理两项，在仿真操作考核中各占成绩50%，从热电仿真题库中取出4组基本操作任务，选手从中随机抽取一项任务；取出6组事故处理任务，选手从中随机抽取一项任务，两项任务考核成绩各按照50%相加，即为仿真考试成绩。

3、操作平台：华仿科技star-90仿真系统

4、考核时间：45min,其中基本操作任务25min,事故处理任务20min.

5、各考生凭准考证和身份证进入考场,按照监考老师的要求对号入座.

6、考场地点:青岛市石化高级技工学校北教学楼五楼热电仿真教室(二)

基本操作项目A：炉膛吹扫评分细则：

| 序号 | 操作内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动吸风机，调节吸风机进口调节风门以调节炉膛负压为-100pa。 | 5 |  |
| 2 | 启动二次风机，将二次风量调到最小。 | 5 |  |
| 3 | 启动一次风机；锅炉刚启动时流化速度不要太大，应为1.2m/s,调整一次风门以建立110790Nm3/h的最小流化风量，使床料沸腾，床压为4560Pa。 | 15 |  |
| 4 | 启动一台播煤增压风机。 | 5 |  |
| 5 | 控制系统自动将机组调节到“准备吹扫”状态。 | 5 |  |
| 6 | 调节上述风机进口挡板，至少以全风量的25％（不超过40％）吹扫机组至少5分钟。 | 40 |  |
| 7 | 锅炉吹扫完成后，恢复主燃料切除状态（MFT）并执行下述各条： | 25 |  |
|  | 所有二次风机液力偶合器应处于最小开度位置。 | 10 |  |
|  | 将床下油点火器和炉膛流化风调节挡板就位，以便建立合适的燃烧风量。 | 10 |  |
|  | 保证床下油点火器的燃烧供应、吹扫管路畅通。 | 5 |  |
| 合计分数 | 100 |  |

考评员:                      分数:                         考试日期:

单位:             姓名:          准考证号:           得分:

2014年青岛市职业技能大赛石化高技校赛区

《热力司炉工》实操考核项目（一）

150MW循环流化床锅炉仿真操作考核

仿真-01-B

说明:

1、本项目为个人项目，要求各参赛队每位选手在规定时间内独立完成。

2、考核内容：分为基本操作任务和事故处理两项，在仿真操作考核中各占成绩50%，从热电仿真题库中取出4组基本操作任务，选手从中随机抽取一项任务；取出6组事故处理任务，选手从中随机抽取一项任务，两项任务考核成绩各按照50%相加，即为仿真考试成绩。

3、操作平台：华仿科技star-90仿真系统

4、考核时间：45min,其中基本操作任务25min,事故处理任务20min.

5、各考生凭准考证和身份证进入考场,按照监考老师的要求对号入座.

6、考场地点:青岛市石化高级技工学校北教学楼五楼热电仿真教室(二)

基本操作项目B：锅炉点火评分细则：

| 序号 | 操作内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点火前点火油系统应符合以下条件：1）、燃油温度不低于5℃。2）、炉前燃油压力不低于3.0Mpa。3）、保证床下油点火器的燃烧供应、吹扫管路畅通4）、火检冷却风畅通且风量充足。5）、FSSS中油泄漏试验合格。6）、油枪进油管路及回油管路各手动阀开启。 | 6 |  |
| 2 | 点火，通知油泵房值班人员，启动供油泵，调节油压在2.94Mpa，投入床下油点火器程控，则自动开启油枪进油阀门点火。由观察孔观察点火情况以便确保燃烧良好。 | 40 |  |
| 3 | 锅炉点火后严密监视氧量，并及时调整点火风道各风门，确保燃油在点火风道内实现完全燃烧。 | 14 |  |
| 4 | 点火后调节油枪进油阀和油枪风门，将油点火器烟道壁温控制在1500℃以下；床下油点火器出口烟气温度控制在980℃以下，且风室温度在870℃以下，在此期间风室温升控制在0.5-1.5℃/min（不超过28℃/20—30min），最大不超过3℃/min。当风室温度在460℃以上时可适当增大升温速度。。 | 30 |  |
| 5 | 点火后，视具体情况调节J阀高压流化风机出口旁路阀，根据床压信号控制飞灰回送量以维持床料总量，进行补充床料，保持床压稳定；床温均匀上升。 | 10 |  |
| 合计分数 | 100 |  |

考评员:                      分数:                         考试日期:

单位:             姓名:          准考证号:           得分:

2014年青岛市职业技能大赛石化高技校赛区

《热力司炉工》实操考核项目（一）

150MW循环流化床锅炉仿真操作考核

仿真-01-C

说明:

1、本项目为个人项目，要求各参赛队每位选手在规定时间内独立完成。

2、考核内容：分为基本操作任务和事故处理两项，在仿真操作考核中各占成绩50%，从热电仿真题库中取出4组基本操作任务，选手从中随机抽取一项任务；取出6组事故处理任务，选手从中随机抽取一项任务，两项任务考核成绩各按照50%相加，即为仿真考试成绩。

3、操作平台：华仿科技star-90仿真系统

4、考核时间：45min,其中基本操作任务25min,事故处理任务20min.

5、各考生凭准考证和身份证进入考场,按照监考老师的要求对号入座.

6、考场地点:青岛市石化高级技工学校北教学楼五楼热电仿真教室(二)

基本操作项目C：锅炉停炉评分细则：

| 序号 | 操作内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇报值长、联系汽机，准备停炉。 | 10 |  |
| 2 | 逐渐减小给煤量，一、二次风量和吸风量，降低热负荷。 | 35 |  |
| 3 | 降压速度：平均每分钟下降不超过0.1Mpa。降温速度：炉膛烟气下降不超过1℃/min；主蒸汽温度下降不超过1℃/min。 | 10 |  |
| 4 | 床温在650℃以上时，视情况投入燃油系统。 | 10 |  |
| 5 | 锅炉熄火后，一、二次风机、播煤增压风机和吸风机继续运行5~10分钟方可停止，以便吹扫炉内可燃物。 | 10 |  |
| 6 | 关闭给煤系统，停止一、二次风机、播煤增压风机和吸风机运行；J阀高压流化风机应继续运行，为防止损坏J阀组件，当J阀被冷却到250℃以下时才能停止J阀高压流化风机。 | 25 |  |
| 合计分数 | 100 |  |

考评员:                      分数:                         考试日期:

单位:             姓名:          准考证号:           得分:

2014年青岛市职业技能大赛石化高技校赛区

《热力司炉工》实操考核项目（一）

150MW循环流化床锅炉仿真操作考核

仿真-01-D

说明:

1、本项目为个人项目，要求各参赛队每位选手在规定时间内独立完成。

2、考核内容：分为基本操作任务和事故处理两项，在仿真操作考核中各占成绩50%，从热电仿真题库中取出4组基本操作任务，选手从中随机抽取一项任务；取出6组事故处理任务，选手从中随机抽取一项任务，两项任务考核成绩各按照50%相加，即为仿真考试成绩。

3、操作平台：华仿科技star-90仿真系统

4、考核时间：45min,其中基本操作任务25min,事故处理任务20min.

5、各考生凭准考证和身份证进入考场,按照监考老师的要求对号入座.

6、考场地点:青岛市石化高级技工学校北教学楼五楼热电仿真教室(二)

基本操作项目D：汽机冲转评分细则：

| 序号 | 操作内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽机已复位 | 10 |  |
| 2 | 调出“控制设置点”画面，将转速目标值设至600rpm，设定升速率100rpm/min,按下“进行”键，检查GV、IV开启，汽机开始冲转。 | 20 |  |
| 3 | 检查汽机转速上升，盘车装置自动脱扣，盘车马达停止。当转速超过200转时检查顶轴油泵自停，否则手动停止； | 10 |  |
| 4 | 600rpm时全面检查汽机各监视参数，无任何异常报警，即可继续升速暖机。 | 10 |  |
| 5 | 在DEH上设定冲转速率100rpm/min,并设定目标转速为2500rmp，按下“进行”键继续升速； | 20 |  |
| 6 | 汽机转速达到2500 r/min时，检查汽机前轴承箱主油泵出口油压达1.38MPa~1.45MPa，若达不到，则应停止升速； | 10 |  |
| 7 | 汽机转速升至2500 r/min，调节润滑油温至42℃，保持40分钟左右的暖机时间； | 10 |  |
| 8 | 暖机结束，汽机继续升速至3000rmp； | 10 |  |
| 合计分数 | 100 |  |

考评员:                      分数:                         考试日期:

单位:             姓名:          准考证号:           得分:

2014年青岛市职业技能大赛石化高技校赛区

《热力司炉工》实操考核项目（一）

150MW循环流化床锅炉仿真操作考核

仿真-02-A

说明:

1、本项目为个人项目，要求各参赛队每位选手在规定时间内独立完成。

2、考核内容：分为基本操作任务和事故处理两项，在仿真操作考核中各占成绩50%，从热电仿真题库中取出4组基本操作任务，选手从中随机抽取一项任务；取出6组事故处理任务，选手从中随机抽取一项任务，两项任务考核成绩各按照50%相加，即为仿真考试成绩。

3、操作平台：华仿科技star-90仿真系统

4、考核时间：45min,其中基本操作任务25min,事故处理任务20min.

5、各考生凭准考证和身份证进入考场,按照监考老师的要求对号入座.

6、考场地点:青岛市石化高级技工学校北教学楼五楼热电仿真教室(二)

事故处理操作项目A：水冷壁管泄漏事故处理评分细则：

| 序号 | 操作内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认水冷壁爆管后，立即汇报单元长、值长，汇报分场有关领导、专工。 | 30 |  |
|  | 若汽包水位能保持时：（包含如下4项） |  |  |
| 2 | 应尽量保持水位在正常范围内，经值长同意，减煤、减负荷。 | 20 |  |
| 3 | 减小一、二次风量，保证炉膛负压-100～-200Pa。 | 20 |  |
| 4 | 加强汽温监视，防止汽温大幅度变化。 | 15 |  |
| 5 | 加强冷渣器排渣。 | 15 |  |
|  | 若汽包水位不能保持正常水位：（包含如下5项） |  |  |
| 2 | 立即手动MFT。 | 30 |  |
| 3 | 减小二次风量，停止一台二次风机。 | 10 |  |
| 4 | 减小一次流化风量至最低流化风量，停止一台一次风机。 | 10 |  |
| 5 | 当汽包上下壁温达到50℃，停所有动力，关闭一二次风机出、入口挡板。开启吸风机出入口挡板，保持炉膛压力-100～－200Pa，派出炉内蒸汽。 | 10 |  |
| 6 | 停止锅炉上水，禁止开启省煤器再循环门和对空排汽门。 | 10 |  |
| 合计分数 | 100 |  |

考评员:                      分数:                         考试日期:

单位:             姓名:          准考证号:           得分:

2014年青岛市职业技能大赛石化高技校赛区

《热力司炉工》实操考核项目（一）

150MW循环流化床锅炉仿真操作考核

仿真-02-B

说明:

1、本项目为个人项目，要求各参赛队每位选手在规定时间内独立完成。

2、考核内容：分为基本操作任务和事故处理两项，在仿真操作考核中各占成绩50%，从热电仿真题库中取出4组基本操作任务，选手从中随机抽取一项任务；取出6组事故处理任务，选手从中随机抽取一项任务，两项任务考核成绩各按照50%相加，即为仿真考试成绩。

3、操作平台：华仿科技star-90仿真系统

4、考核时间：45min,其中基本操作任务25min,事故处理任务20min.

5、各考生凭准考证和身份证进入考场,按照监考老师的要求对号入座.

6、考场地点:青岛市石化高级技工学校北教学楼五楼热电仿真教室(二)

事故处理操作项目B：过热器泄漏事故处理评分细则：

| 序号 | 操作内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立即汇报值长及有关领导，加强检查并注意泄漏是否扩大。 | 30 |  |
| 2 | 若泄漏不严重，能维持汽温、汽压、水位时，允许短时间继续运行，必要时可降低负荷、降参数运行，并请示停炉。 | 70 |  |
| 2 | 若泄漏严重，不能维持锅炉正常运行或对邻近的管子有威胁，情况继续恶化时，应紧急停炉：（包含如下4项） | 70 |  |
|  | 停炉后保留一台吸风机运行，待炉内蒸汽基本消除后停止。 | 30 |  |
|  | 屏式过热器、再热器泄漏时，根据情况决定是否清除床料。 | 10 |  |
|  | 保持较高水位，停止上水，开再循环门。 | 10 |  |
|  | 其余操作按正常停炉进行。 | 20 |  |
| 合计分数 | 100 |  |

考评员:                      分数:                         考试日期:

单位:             姓名:          准考证号:           得分:

2014年青岛市职业技能大赛石化高技校赛区

《热力司炉工》实操考核项目（一）

150MW循环流化床锅炉仿真操作考核

仿真-02-C

说明:

1、本项目为个人项目，要求各参赛队每位选手在规定时间内独立完成。

2、考核内容：分为基本操作任务和事故处理两项，在仿真操作考核中各占成绩50%，从热电仿真题库中取出4组基本操作任务，选手从中随机抽取一项任务；取出6组事故处理任务，选手从中随机抽取一项任务，两项任务考核成绩各按照50%相加，即为仿真考试成绩。

3、操作平台：华仿科技star-90仿真系统

4、考核时间：45min,其中基本操作任务25min,事故处理任务20min.

5、各考生凭准考证和身份证进入考场,按照监考老师的要求对号入座.

6、考场地点:青岛市石化高级技工学校北教学楼五楼热电仿真教室(二)

事故处理操作项目C：引风机跳闸事故处理评分细则：

| 序号 | 操作内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 若一台吸风机跳闸，解列自动，无过电流现象和机械缺陷时，可立即重合跳闸得吸风机。成功时调整炉膛压力，稳定燃烧。 | 30 |  |
| 2 | 如合闸不成功，应开大运行吸风机挡板（跳闸侧吸风机挡板自关），减少二次风量，降低锅炉负荷，维持单吸风机最大出力。 | 40 |  |
| 3 | 汇报值长，联系电气检查原因。 | 30 |  |
| 合计分数 | 100 |  |

考评员:                      分数:                         考试日期:

单位:             姓名:          准考证号:           得分:

2014年青岛市职业技能大赛石化高技校赛区

《热力司炉工》实操考核项目（一）

150MW循环流化床锅炉仿真操作考核

仿真-02-D

说明:

1、本项目为个人项目，要求各参赛队每位选手在规定时间内独立完成。

2、考核内容：分为基本操作任务和事故处理两项，在仿真操作考核中各占成绩50%，从热电仿真题库中取出4组基本操作任务，选手从中随机抽取一项任务；取出6组事故处理任务，选手从中随机抽取一项任务，两项任务考核成绩各按照50%相加，即为仿真考试成绩。

3、操作平台：华仿科技star-90仿真系统

4、考核时间：45min,其中基本操作任务25min,事故处理任务20min.

5、各考生凭准考证和身份证进入考场,按照监考老师的要求对号入座.

6、考场地点:青岛市石化高级技工学校北教学楼五楼热电仿真教室(二)

事故处理操作项目D：一次风机跳闸事故处理评分细则：

| 序号 | 操作内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 若一台一次风机跳闸，解列自动，无过电流现象和机械缺陷时，可立即重合跳闸的一次风机。成功时调整炉膛压力，稳定燃烧。 | 30 |  |
| 2 | 如合闸不成功，应开大运行一次风机挡板（跳闸侧一次风机挡板自关），增加一次风量，尽量保持流化风量，降低锅炉负荷，维持单一次风机最大出力。 | 40 |  |
| 3 | 汇报值长，联系电气检查原因。 | 30 |  |
| 合计分数 | 100 |  |

考评员:                      分数:                         考试日期:

单位:             姓名:          准考证号:           得分:

2014年青岛市职业技能大赛石化高技校赛区

《热力司炉工》实操考核项目（一）

150MW循环流化床锅炉仿真操作考核

仿真-02-E

说明:

1、本项目为个人项目，要求各参赛队每位选手在规定时间内独立完成。

2、考核内容：分为基本操作任务和事故处理两项，在仿真操作考核中各占成绩50%，从热电仿真题库中取出4组基本操作任务，选手从中随机抽取一项任务；取出6组事故处理任务，选手从中随机抽取一项任务，两项任务考核成绩各按照50%相加，即为仿真考试成绩。

3、操作平台：华仿科技star-90仿真系统

4、考核时间：45min,其中基本操作任务25min,事故处理任务20min.

5、各考生凭准考证和身份证进入考场,按照监考老师的要求对号入座.

6、考场地点:青岛市石化高级技工学校北教学楼五楼热电仿真教室(二)

事故处理操作项目E：给煤机故障事故处理评分细则：

| 序号 | 操作内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 判断故障给煤机，查找故障原因，采取相应措施予以恢复。同时增大其它给煤机出力，保持燃烧稳定。 | 50 |  |
| 2 | 根治长汇报，组织人员给煤机检修。 | 15 |  |
| 3 | 关闭故障给煤机的相关阀门 | 15 |  |
| 4 | 维持锅炉负荷，如无法维持，跟值长汇报减负荷运行 | 20 |  |
| 合计分数 | 100 |  |

考评员:                      分数:                         考试日期:

单位:             姓名:          准考证号:           得分:

2014年青岛市职业技能大赛石化高技校赛区

《热力司炉工》实操考核项目（一）

150MW循环流化床锅炉仿真操作考核

仿真-02-F

说明:

1、本项目为个人项目，要求各参赛队每位选手在规定时间内独立完成。

2、考核内容：分为基本操作任务和事故处理两项，在仿真操作考核中各占成绩50%，从热电仿真题库中取出4组基本操作任务，选手从中随机抽取一项任务；取出6组事故处理任务，选手从中随机抽取一项任务，两项任务考核成绩各按照50%相加，即为仿真考试成绩。

3、操作平台：华仿科技star-90仿真系统

4、考核时间：45min,其中基本操作任务25min,事故处理任务20min.

5、各考生凭准考证和身份证进入考场,按照监考老师的要求对号入座.

6、考场地点:青岛市石化高级技工学校北教学楼五楼热电仿真教室(二)

事故处理操作项目F：汽包严重缺水事故处理评分细则：

| 序号 | 操作内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正确判断水位低的原因，根据原因正确处理。 | 20 |  |
| 2 | 如锅炉汽压和给水压力正常，而二次水位计表计指示继续下降时，应进行一、二次水位计的核对。以判断水位计的正确性。 | 10 |  |
| 3 | 如因给水压力低造成，则应联系汽机提高给水压力。 | 70 |  |
| 4 | 如汽包水位继续下降时，汇报值长，要求降低负荷。 |  |  |
| 5 | 如经上述处理后，汽包水位继续下降，并在水位计中消失时，汇报值长，要求紧急停炉。 |  |  |
| 6 | 第3、4、5项以最终处理的效果评分，不是互相独立的操作步骤 |  |  |
| 合计分数 | 100 |  |

考评员:                      分数:                         考试日期: