| 单项选择题 | 答案 |
| --- | --- |
| 1、 10个工程大气压等于（ ）MPa。 A、9.8； B、0.98； C、0.098； D、98。 | B |
| 2、 12Cr2MoWVB（钢102）允许受热面壁温为（ ）。 A、600℃； B、620℃； C、580℃； D、650℃。 | A |
| 3、 FT代表灰的（ ）。 A、软化温度； 变形温度； C、熔化温度； D、炉内火焰燃烧温度。 | C |
| 4、 泵在运行中，如发现供水压力低、流量下降、管道振动、泵窜动，则为（ ）。 A、不上水； B、出水量不足； C、水泵入口汽化； D、入口滤网堵塞。 | C |
| 5、 标准煤的发热量为（ ）KJ/Kg。 A、20934； B、25120.8； C、29271.6； D、12560.4。 | C |
| 6、 采用蒸汽作为吹扫介质时，防止携水，一般希望有（ ）的过热度。 A、50℃； B、100～150℃； C、80℃； D、90℃。 | B |
| 7、 处于动态平衡的汽、液共存的状态叫（ ）。 A、饱和状态； B、不饱和状态； C、过热状态； D、再热状态。 | A |
| 8、 串联排污门的操作方法是 （ ） A、先开二次门后开一次门，关时相反，B、根据操作是否方便进行，C、先开一次门后开二次门，关时相反 D.先开一次门或二次门都可以 | C |
| 9、 吹灰器不能长期搁置不用，积灰、生锈、受潮等原因会使吹灰器（ ）。 A、动作受阻，失去功用； B、损坏，增加检修工作量； C、退出备用； D、停用，节省自用蒸汽用量。 | A |
| 10、 当管内的液体为紊流状态时，管截面上流速最大的地方（ ）。 A、在靠近管壁处； B、在截面中心处； C、在管壁和截面中心之间； D、根据截面大小而不同。 | B |
| 11、 当锅水含盐量达到临界含盐量时，蒸汽的湿度（ ） A、减少，B、不变，C、急剧增大 D.先增大后减小 | C |
| 12、 当锅水含盐量达到临界含盐量时，蒸汽的湿度将（ ）。 A、减少； B、不变； C、急骤增大； D、逐渐增大。 | C |
| 13、 当过剩空气系数不变时，负荷变化锅炉效率也随之变化，在经济负荷以下时，锅炉负荷增加，效率（ ）。 A、不变； B、减小； C、升高； D、升高后下降； | C |
| 14、 当机组负荷、煤质、燃烧室内压力不变的情况下，烟道阻力增大将使（ ）。 A、锅炉净效率下降； B、锅炉净效率不变； C、锅炉净效率提高； D、风机效率升高。 | A |
| 15、 当压力管路上的阀门迅速关闭或水泵突然启动运行时，使管路压力显著（ ），可发生正水锤现象。 A、降低； B、为零； C、不变化； D、升高。 | D |
| 16、 对流过热器平均传热温差最大的布置方式是（ ）。 A、顺流布置； B、逆流布置； C、混流布置； D、都不是。 | B |
| 17、 对流过热器在负荷升高使其温度 ( ) A、下降，B、不变，C、升高 D无法判断 | C |
| 18、 发电机组的联合控制方式的机跟炉运行方式、炉跟机运行方式、手动调节方式由运行人员（ ）来选择。 A、随意； B、根据机炉设备故障情况； C、根据领导决定； D、根据电网调度要求。 | B |
| 19、 防止输粉机运行中跑粉的措施是（ ）。 A、有关挡板使用正确，勤量粉位； B、加强电气设备检查； C、经常堵漏； D、机组满负荷运行。 | A |
| 20、 风机串联运行的主要目的是（ ）。 A、提高风压； B、降低风压； C、提高风量； D、降低风量。 | A |
| 21、 风机启动前检查风机、电机轴承油位计指示在( )。 A、最低处； B、1/2处； C、1/3处； D、加满。 | B |
| 22、 风机运行中产生振动，若检查振动原因为喘振，应立即手动将喘振风机的动叶快速( )，直到喘振消失后再逐渐调平风机出力。 A、开启； B、关回； C、立即开启后关闭； D、立即关闭后开启。 | B |
| 23、 风机在工作过程中，不可避免地会发生流体（ ），以及风机本身的传动部分产生摩擦损失。 A、摩擦； B、撞击； C、泄漏； D、摩擦、撞击、泄漏。 | D |
| 24、 改变三相异步电动机的转子转向，可以调换电源任意两相的接线，即改变三相的（ ），从而改变了旋转磁场的旋转方向，同时也就改变了电动机的旋转方向。 A、相位； B、相序； C、相位角； D、相量。 | B |
| 25、 高参数．大容量的锅炉水循环安全检查的主要对象是( )。 A、汽水分层； B、水循环倒流； C、下降管含汽； D、 膜态沸腾。 | D |
| 26、 高温段过热器的蒸汽流通截面（ ）低温段的蒸汽流通截面。 A、大于； B、等于； C、小于； D、无任何要求。 | A |
| 27、 高压及其以上的汽包锅炉熄火后，汽包压力降至（ ），迅速放尽锅水。 A、0.3～0.4MPa； B、0.5～0.8MPa； C、0.9～1MPa； D、0.11～0.12MPa。 | B |
| 28、 工作介质温度在540～600℃的阀门属于（ ）。 A、普通阀门； B、高温阀门； C、超高温阀门； D、低温阀门。 | B |
| 29、 锅炉“MFT”动作后，联锁（ ）跳闸。 A、送风机； B、吸风机； C、空气预热器； D、一次风机。 | D |
| 30、 锅炉采用调速给水泵调节时，给水泵运行中最高转速应低于额定转速（ ），并保持给水调节阀全开，以降低给水泵耗电量。 A、10%； B、15%； C、20%； D、30%。 | A |
| 31、 锅炉单独使用积分调节器时，能使被调量（ ）。 A、无静态偏差； B、有静态偏差； C、无动态偏差； D、振荡不稳。 | A |
| 32、 锅炉低温受热面的腐蚀，属于（ ）。 A、碱腐蚀； B、酸腐蚀； C、氧腐蚀； D、烟气腐蚀。 | B |
| 33、 锅炉点火器正常投入后，一般在油燃烧器投入（ ）内不能建立火焰时，应立即切断燃油。 A、1秒； B、3秒； C、10秒； D、15秒。 | C |
| 34、 锅炉冷灰斗水封的作用是（ ）。 A、防止向炉膛内漏风；B、防止向炉外喷烟气；C、防止向炉外喷粉； D、防止冒灰。 | A |
| 35、 锅炉三冲量给水自动调节系统中，( )是主信号。 A、蒸汽流量； B、给水流量； C、汽包水位； D、主汽压力。 | C |
| 36、 锅炉设计发供电煤耗率时，计算用的热量为（ ）。 A、煤的高位发热量； B、煤的低位发热量； C、发电热耗量； D、煤的发热量。 | B |
| 37、 锅炉使用的风机有（ ）。 A、送风机、吸风机、一次风机、排粉机、密封风机； B、点火增压风机； C、轴流风机、离心风机； D、吸、送风机。 | A |
| 38、 锅炉水处理可分为锅炉外水处理和（ ）水处理。 A、凝汽器； B、除氧器； C、 锅内； D、排污。 | C |
| 39、 锅炉水循环的循环倍率增大，上升管干度 ( ) A、减少，B、增大，C、不变 D无法判断 | A |
| 40、 锅炉所有水位计损坏时应（ ）。 A、申请停炉； B、紧急停炉； C、通知检修处理； D、等待值长决定。 | B |
| 41、 锅炉停备用干保养方法一般有（ ）。 A、1种； B、3种； C、5种； D、6种。 | B |
| 42、 锅炉停炉后，蒸汽压力未降到0.2MPa，汽包及过热器（ ）未开者称热炉。 A、安全门； B、疏水门； C、空气门； D、检查门。 | C |
| 43、 锅炉停用时，必须采用（ ）措施。 A、防冻； B、防腐； C、防干； D、增压。 | B |
| 44、 锅炉由50%负荷到额定负荷，效率的变化过程是（ ） A、升高； B、下降； C、基本不变； D、由低到高再下降。 | D |
| 45、 锅炉运行时，定期校对汽包水位指示，以确保水位显示准确。三只水位变送器指示偏差要小于( )。 A、15mm； B、30mm； C、50mm； D、60mm。 | B |
| 46、 锅炉运行中的过量空气系数，应按（ ）处的值进行控制。 A、炉膛内； B、炉膛出口； C、省煤器前； D、锅炉出口排烟处。 | B |
| 47、 锅炉在升压速度一定时，升压的后阶段与前阶段相比，汽包产生的机械应力（ ）。 A、前阶段小； B、后阶段小； C、前后阶段相等； D、后阶段大。 | B |
| 48、 滑参数停机的主要目的是（ ）。 A、利用锅炉余热发电； B、均匀降低参数增加机组寿命； C、防止汽轮机超速； D、降低汽轮机缸体温度，利于提前检修。 | D |
| 49、 灰渣泵是一种（ ）泵。 A、容积； B、轴流； C、离心； D、都不是。 | C |
| 50、 灰渣泵运行过程中，通常出口阀门是（ ）。 A、半开； B、全关； C、全开； D、半关。 | C |
| 51、 灰渣泵运行周期短的主要原因是（ ）。 A、流量大； B、扬程高； C、双率低； D、磨损严重。 | D |
| 52、 火力发电厂的汽水损失分为（ ）两部分。 A、自用蒸汽和热力设备泄漏； B、机组停用放汽和疏放水； C、经常性和暂时性的汽水损失； D、内部损失和外部损失。 | A |
| 53、 机组启动过程中，应先恢复（ ）运行。 A、给水泵； B、凝结水系统； C、闭式冷却水系统； D、烟风系统。 | C |
| 54、 机组运行中，主蒸汽压力超过105%的瞬间压力波动时间一年内的总和应小于( )。 A、8小时； B、10小时； C、12小时； D、14小时。 | C |
| 55、 借助循环水泵压头而形成水循环的锅炉称为（ ）锅炉。 A、自然循环； B、强制循环； C、直流锅炉； D、不受炉型限制。 | B |
| 56、 金属的机械性能是指金属材料抵抗( )作用的能力。 A、物体； B、重力； C、外力； D、扭力。 | B |
| 57、 克服烟气侧的过热器、再热器、省煤器、空气预热器、除尘器等的流动阻力的锅炉主要辅机是（ ）。 A、引风机； B、送风机； C、一次风机； D、磨煤机。 | A |
| 58、 离心泵中将原动机输入的机械能传给液体的部件是（ ）。 A、轴； B、叶轮； C、导叶； D、压出室。 | B |
| 59、 煤灰中氧化铁的含量越高，煤的灰熔点（ ）。 A、越低； B、越高； C、不变； D、忽高忽低。 | B |
| 60、 每小时每平方米炉膛截面放出的热量称为（ ）。 A、炉膛截面热负荷；B、炉膛容积热负荷；C、热负荷； D、热效率。 | A |
| 61、 某厂在技术改造中，为增强锅炉省煤器的传热，拟加装肋片，则肋片应加装在（ ）。 A、管内水侧； B、管外烟气侧； C、无论哪一侧都行； D、省煤器联箱处。 | B |
| 62、 排烟温度急剧升高，热风温度下降，这是（ ）故障的明显象征。 A、引风机 ； B、送风机； C、暖风器； D、空气预热器。 | D |
| 63、 气力除灰系统中干灰吸送，此系统为（ ）气力除灰系统。 A、正压； B、微正压； C、负压； D、微负压。 | C |
| 64、 汽包锅炉水位计的配置应至少采用（ ）种以上工作原理共存的配置方式，以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。 A、1； B、2； C、3； D、4。 | B |
| 65、 枪式吹灰器使用的介质是（ ）。 A、空气； B、过热蒸汽； C、湿蒸汽； D、压缩空气。 | B |
| 66、 燃油丧失流动能力时的温度称（ ），它的高低与石蜡含量有关。 A、燃点； B、闪点； C、沸点； D、凝固点。 | D |
| 67、 实际空气量与理论空气量之比称为（ ）。 A、过剩空气系数； B、最佳过剩空气系数； C、漏风系数； D、漏风率。 | A |
| 68、 受热面定期吹灰的目的是（ ）。 A、减少热阻； B、降低受热面的壁温差； C、降低工质的温度； D、降低烟气温度。 | A |
| 69、 水冷壁分成很多个单循环回路的目的是（ ）。 A、防止水冷壁爆破时，所有炉内风从此漏掉，保证炉安全； B、解决炉各水冷壁管流速大小不均； C、防止边角处及受热差的管子内水流停滞；D、加强炉水循环，增强传热能力。 | C |
| 70、 水力除灰系统中管道容易 （ ）。 A、结垢； B、磨损； C、堵灰； D、腐蚀。 | A |
| 71、 送风机启动前检查确认送风机出口挡板及动叶在( )位置，送风机出口联络挡板在开启位置。 A、关闭； B、开启 ； C、2/5； D、1/2。 | A |
| 72、 随着锅炉参数的提高，过热部分的吸热量比例（ ）。 A、不变； B、增加； C、减少； D、按对数关系减少。 | B |
| 73、 随着锅炉的升温升压，当主蒸汽再热蒸汽压力达到规定值时，要分别关闭（ ）。 A、过热蒸汽及再热蒸汽管道疏水； B、汽轮机各抽汽管道疏水； C、锅炉过热器及再热器联箱上的疏水； D、全部疏水。 | C |
| 74、 随着锅炉额定蒸发量的增大，排污率（ ）。 A、增大； B、减少； C、相对不变； D、与蒸发量无关。 | D |
| 75、 随着锅炉容量的增大，散热损失相对（ ）。 A、增大； B、减小； C、不变； D、不能确定。 | B |
| 76、 随着锅炉压力的逐渐提高，则循环倍率 （ ） A、固定不变，B、逐渐增大，C、逐渐减少 D先减少后增大 | C |
| 77、 提高蒸汽初温度主要受到（ ）。 A、锅炉传热温差的限制； B、锅炉传热温度的限制； C、热力循环的限制； D、金属高温性能的限制。 | D |
| 78、 停炉后为了防止煤粉仓自燃，应（ ）。 A、打开煤粉仓挡板通风； B、关闭所有挡板和吸潮管； C、打开吸潮管阀门，保持粉仓负压； D、投入蒸汽消防。 | B |
| 79、 筒式钢球磨煤机主要是以（ ）磨制煤粉的。 A、撞击作用、碾压作用； B、碾压作用； C、冲击作用； D、摩擦作用。 | A |
| 80、 为了防止灰渣泵停运时水向灰渣泵房倒流，在泵的出口装有（ ）。 A、止回阀； B、闸阀； C、放水阀； D、真空阀。 | A |
| 81、 下列四种泵中相对压力最高的是（ ）。 A、离心泵； B、轴流泵； C、往复泵； D、齿轮泵。 | C |
| 82、 循环硫化床锅炉是在（ ）锅炉燃烧技术基础上发展起来的。 A、固定床； B、链条炉； C、鼓泡床； D、煤粉。 | C |
| 83、 要获得洁净的蒸汽，必须降低锅水的 ( ) A、排污量，B、加药量，C、含盐量 D.温度 | C |
| 84、 要获得洁净的蒸汽，必须降低锅水的（ ）。 A、排污量； B、加药量； C、含盐量； D、水位。 | C |
| 85、 液体蒸发时只放出汽化潜热，液体的温度（ ）。 A、升高； B、不变化； C、降低； D、生高后降低。 | B |
| 86、 影响除灰管道磨损的主要因素有：灰渣颗粒尺寸，灰渣颗粒硬度和形状、输送灰渣的浓度及（ ） 。 A、管道长度； B、管道流速； C、流体黏度； D、管道坡度。 | B |
| 87、 影响导热系数数值的主要因素是物质的种类和（ ）。 A、尺寸； B、表面状况； C、温度； D、物理性质。 | C |
| 88、 影响锅炉受热面磨损最严重的因素是（ ）。 A、飞灰颗粒大小； B、飞灰浓度； C、飞灰性质； D、烟气流速。 | D |
| 89、 由于部件持续在高温和应力的共同作用下而造成的材质损伤是( )。 A、疲劳损伤； B、蠕变损伤； C、腐蚀和磨损； D、酸性腐蚀。 | B |
| 90、 油燃烧火焰紊乱的原因为（ ）。 A、风油配合不佳； B、燃烧强烈； C、风量不足； D、雾化太好。 | A |
| 91、 杂质在亚临界压力直流锅炉的（ ）区段中沉淀最严重。 A、加热； B、蒸发； C、过热； D、再热。 | C |
| 92、 在除灰管道系统中，流动阻力存在的形式是（ ）。 A、只有沿程阻力； B、只有局部阻力； C、沿程和局部阻力都有； D、不能确定。 | C |
| 93、 在低负荷，锅炉降出力停止煤粉燃烧器时应（ ）。 A、先投油枪助燃，再停止煤粉燃烧器； B、先停止煤粉燃烧器再投油枪；C、无先后顺序要求； D、在关闭一次风后停止煤粉燃烧器运行。 | A |
| 94、 在发电厂中最常用的流量测量仪表是（ ）。 A、容积式流量计； B、靶式流量计； C、差压式流量计； D、累积式流量计。 | C |
| 95、 在锅炉的汽水管道中，工质的流动状态一般是( )流动。 A、层流； B、紊流； C、层流及紊流； D、都不是； | B |
| 96、 在锅炉正常运行中，（ ）带压对承压部件进行焊接、检修、紧螺丝等工作。 A、可以； B、不准； C、经领导批准可以； D、可随意。 | B |
| 97、 在结焦严重或有大块焦渣掉落可能时，应（ ）。 A、停炉除焦； B、应在锅炉运行过程中除焦； C、由厂总工程师决定； D、由运行值长决定。 | A |
| 98、 在流速较小，管径较大或流体粘滞性较大的情况下（ ）的流动。 A、才发生层流状态； B、不会发生层流状态； C、不发生紊流状态； D、才发生紊流状态； | A |
| 99、 在煤粉炉中，脱硫塔装在（ ）。 A、吸风机之前； B、除尘器之前； C、空气预热器之前； D、烟囱之前吸风机之后。 | D |
| 100、 在启动时，电动主汽阀前蒸汽参数随转速和负荷的增加而升高的启动过程（ ）。 A、冷态启动； B、额定参数启动； C、滑参数启动； D、热态启动。 | C |
| 101、 在燃烧过程中，未燃烧的固体可燃物随飞灰和炉渣一同排出炉外而造成的热损失叫（ ）。 A、散热损失； B、化学不完全燃烧损失； C、排烟热损失； D、机械不完成热损失。 | D |
| 102、 在外界负荷不变的情况下，燃烧减弱时，汽包水位（ ）。 A、上升； B、下降； C、先下降后上升； D、先上升后下降。 | C |
| 103、 在液体内部和表面同时进行（ ）的现象称为沸腾。 A、缓慢蒸发； B、快速蒸发； C、缓慢汽化； D、强烈汽化。 | D |
| 104、 增强空气预热器的传热效果应该（ ）。 A、增强烟气侧和空气侧的放热系数； B、增强烟气侧放热系数、降低空气侧放热系数；C、降低烟气侧放热系数、增强空气侧放热系数；D、降低烟气侧和空气侧的放热系数。 | A |
| 105、 粘度随温度升高变化的规律是（ ）。 A、液体和气体粘度均增大； B、液体粘度增大，气体粘度减小； C、液体粘度减小，气体粘度增大； D、液体和气体粘度均减小。 | C |
| 106、 蒸汽动力设备循环广泛采用（ ）。 A、卡诺循环； B、朗肯循环； C、回热循环； D、任意循环。 | B |
| 107、 蒸汽压力越高，能溶解的盐类（ ）。 A、越多； B、越少； C、维持不变； D、接近饱和。 | A |
| 108、 直流锅炉进口水温在（ ）℃时进行锅炉的热态清洗。 A、300～350； B、260～290； C、200～250； D、250～350。 | B |
| 109、 直流锅炉在点火之前就要选择一个足够高的（ ）。 A、循环倍率； B、启动压力； C、锅炉效率； D、汽水分离器水位。 | B |
| 110、 制粉系统给煤机断煤，瞬间容易造成（ ）。 A、汽压、汽温升高； B、汽压、汽温降低； C、无任何影响； D、汽包水位急骤升高。 | A |
| 111、 轴承主要承受（ ）载荷。 A、轴向； B、径向； C、垂直； D、轴向、径向和垂直。 | D |
| 112、 轴流式风机采用（ ）时，具有效率高、工况区范围广等优点。 A、转数调节； B、入口静叶调节； C、动叶调节； D、节流调节。 | C |
| 113、 转动设备试运时，对振动值的测量应取（ ）。 A、垂直方向； B、横向； C、横向、轴向； D、垂直、横向、轴向。 | D |
| 114、 装于除尘器和烟道底部的灰斗下面，用来清除灰斗中细灰的设备是（ ）。 A、灰渣泵； B、冲灰器； C、碎渣机； D、捞渣机。 | B |
| 115、 ＃20g钢的导汽管允许温度为（ ）。 A、＜450℃； B、=500℃； C、＞450℃； D、＜540℃。 | A |
| 116、 储仓式制粉系统在磨制水分小于25%的烟煤时，磨煤机出口温度不应超过（ ）。 A、40℃； B、60℃； C、80℃； D、100℃。 | C |
| 117、 当锅炉蒸发量低于（ ）额定值时，必须控制过热器入口烟气温度不超过管道允许温度，尽量避免用喷水减温，以防止喷水不能全部蒸发而积存在过热器中。 A、10%； B、12%； C、15%； D、30%。 | A |
| 118、 电动机启动时间过长或在短时间内连续多次启动，会使电动机绕组产生很大热量。温度（ ）造成电动机损坏。 A、急剧上升； B、急剧下降； C、缓慢上升； D、缓慢下降。 | A |
| 119、 防止制粉系统放炮的主要措施有（ ）。 A、清除系统积粉，消除火源，控制系统温度； B、防止运行中断煤； C、认真监盘，精心调整； D、减少系统漏风。 | A |
| 120、 高压锅炉给水泵采用（ ）。 A、轴流泵； B、混流泵： C、离心泵： D、叶片泵。 | C |
| 121、 高压系统循环清洗应在直流锅炉（ ）进行。 A、进水前； B、进水后； C、点火后； D、并网后。 | B |
| 122、 锅炉本体由汽锅和（ ）两部分组成。 A、省煤器； B、空气预热器； C、炉子； D、过热器。 | C |
| 123、 锅炉进行1.25倍的水压试验时，（ ）。 A、就地云母水位计亦应参加水压试验； B、就地云母水位计不应参加水压试验；C、就地云母水位计是否参加试验无明确规定；D、电视水位计参加水压试验。 | B |
| 124、 锅炉三大安全附件是安全阀、水位计和（ ）。 A、喷燃器； B、联箱； C、清灰装置； D、汽包。 | C |
| 125、 锅炉水循环倍率越大，水循环（ ）。 A、越危险； B、越可靠； C、无影响； D、阻力增大。 | B |
| 126、 锅炉在正常运行过程中给水调节阀开度一般保持在（ ）为宜。 A、70%～80%； B、40%～70%； C、50%～100%； D、80%～90%。 | B |
| 127、 灰渣泵与其轴封水泵之间设有联锁，防止（ ）。 A、灰渣泵未启动时，轴封泵先启动； B、轴封泵未启动时，灰渣泵先启动； C、灰渣泵与轴封泵不同时启动； D、前三种说法都不对。 | B |
| 128、 空气压缩机冷却管大修重新组装后，后部冷却器气腔压力为1.2MPa，试验时间为（ ）。 A、30min； B、5min； C、10min； D、15min。 | A |
| 129、 空压机启动前应（ ）。 A、开启出口门和出排空门； B、关闭出口门和出排空门； C、开启出口门，关闭出排空门； D、关闭出口门，开启排空门。 | D |
| 130、 理论上双吸式叶轮的轴向推力（ ）。 A、较大； B、比单吸式叶轮还大； C、等于零； D、较小。 | C |
| 131、 煤粉气流的着火温度随着煤粉变细而（ ）。 A、升高； B、降低； C、不变； D、无法确定。 | B |
| 132、 内外壁温差产生的热应力的最大值发生在管筒的（ ）。 A、高温表面； B、低温表面； C、高低温表面； D、任何表面。 | C |
| 133、 气力除灰系统中管道容易（ ）。 A、结垢； B、磨损； C、堵灰； D、腐蚀。 | A |
| 134、 事故放水管在汽包上的开口位置宜在（ ）。 A、汽包下部； B、最高水位处； C、最低水位处； D、正常水位与最低水位之间。 | D |
| 135、 随着锅炉参数的提高，锅炉水冷壁吸热作用（ ）变化。 A、预热段加长，蒸发段缩短； B、蒸发段加长，预热段缩短； C、预热段缩短，蒸发段缩短； D、蒸发段缩短，预热段缩短。 | A |
| 136、 提高蒸汽品质的根本方法是（ ）。 A、加强汽水分离； B、对蒸汽彻底清洗； C、加强排污； D、提高给水品质。 | D |
| 137、 烟气密度随( )而减小。 A、温度的升高和压力的降低； B、温度的降低和压力的升高； C、温度的升高和压力的升高； D、温度的降低和压力的降低。 | A |
| 138、 影响汽包水位变化的主要因素是（ ）。 A、锅炉负荷； B、锅炉负荷、燃烧工况、给水压力； C、锅炉负荷、汽包压力； D、汽包水容积。 | B |
| 139、 运行中轴封泵出口水压（ ）灰渣泵出口压力。 A、应等于； B、应高于； C、应低于； D、略低于。 | B |
| 140、 在火力发电厂中蒸汽参数一般是指锅炉过热器出口蒸汽的（ ）。 A、压力和比容； B、温度和比容； C、压力和温度； D、压力和焓。 | C |
| 141、 锅炉下降管中的水是（ ）。 A、凝结水； B、除氧水； C、饱和水； D、饱和汽。 | C |
| 142、（ ）的水冷壁进口装置了节流圈，使流量能按管子所受热负荷大小来合理分配。 A、汽包锅炉； B、强制循环锅炉； C、直流锅炉； D、复合循环锅炉。 | B |
| 143、（ ）的特点是挥发分高、含碳量低，易点燃，火焰长。 A、矸石煤； B、无烟煤； C、贫煤； D、褐煤。 | D |
| 144、( )是产生电晕、建立电场的最主要构件。 A、电晕极系统； B、收尘极系统； C、槽形板系统； D、高压供电系统。 | B |
| 145、（ ）的分子间隙最大。 A、液体； B、气体； C、固体； D、液固共存。 | B |
| 146、（ ）的蓄热能力最大。 A、自然循环锅炉： B、强制循环锅炉： C、直流锅炉： D、燃烧系统。 | A |
| 147、（ ）和厂用电率两大技术经济指标是评定发电厂运行经济性和技术水平的依据。 A、供电标准煤耗率； B、发电标准煤耗率； C、热耗； D、锅炉效率。 | A |
| 148、（ ）后期的一、二次风混合较好，对于低挥发分的煤燃烧有很好的适应性。 A、旋流燃烧器； B、直流燃烧器； C、船形稳燃器； D、浓淡形稳燃器。 | B |
| 149、（ ）是煤的组成成分中发热量最高的元素。 A、碳； B、硫； C、氢； D、氧。 | C |
| 150、（ ）是煤中发热量最高的物质，其燃点低，容易着火。 A.氧 B.碳 C.硫 D. 氢 | C |
| 151、( )是使粉尘沉积的主要部件，它直接影响电除尘器的效率。 A、电晕极系统； B、收尘极系统； C、槽形板系统； D、高压供电系统。 | C |
| 152、（ ）是由于流体的粘滞力所引起的流动阻力损失。 A、局部阻力损失； B、沿程阻力损失； C、局部阻力损失和沿程阻力损失； D、节流阻力损失。 | B |
| 153、（ ）是指有效利用热占输入锅炉热量的百分比。 A锅炉热效率 B. 锅炉容量 C. 锅炉热效率热损失 D. 以是说法都不对 D以三种都有可能 | A |
| 154、（ ）用于高热负荷区域，可以增强流体的扰动作用，防止发生传热恶化，使水冷壁得到充分冷却。 A、内螺纹膜式水冷壁； B、带销钉的水冷壁； C、光管水冷壁； D、渗铝水冷壁。 | A |
| 155、（ ） 应开省煤器再循环门。 A、停炉前； B、熄火后； C、锅炉停止上水后； D、锅炉正常运行时。 | C |
| 156、（ ）是风机产生压头、传递能量的主要构件。 A、前盘； B、后盘； C、叶轮； D、轮毂。 | C |
| 157、（ ）克服空气侧的空气预热器、风道和燃烧器的流动阻力。 A、引风机； B、送风机； C、一次风机； D、磨煤机。 | B |
| 158、《电力技术管理法规》规定：停炉后一般（ ）小时后启动吸风机通风冷却。 A、8； B、12； C、18 ； D、30； | C |
| 159、1kg燃料带入炉内的热量Qr及锅炉有效利用热量Q1和损失热量Q失之间的关系为( )。 (A)Qr＝Q1＋Q失 (B)Q1＝Qr＋Q失 (C)Q失＝Q1＋Qr (D)Qr＞Q1＋Q失 | A |
| 160、1Kg燃料完全燃烧放出的全部热量称为( )。 (A)高位发热量 (B)低位发热量 (C)比热容 (D)显热 | A |
| 161、E型磨煤机碾磨件包括上、下磨环和钢球，配合型线均为圆弧，钢球在上下磨环间自由滚动，不断地改变自身的旋转轴线，其配合线型始终保持不变，磨损较均匀，对磨煤机出力影响（ ）。 A、较小； B、较大； C、一般； D、随运行小时变化。 | A |
| 162、PH酸度计在定位时，必须要用( )。 (A)标准溶液 (B)标准缓冲溶液 (C)酸碱指示剂 (D)金属指示剂 | B |
| 163、Q235-AF表示A级( )。 (A)优质碳素钢 (B)沸腾钢 (C)镇静钢 (D)半镇静钢 | B |
| 164、Q235BZ表示屈服点值≥235MP(A)质量等级为B级的( )碳素结构钢。 (A)合金 (B)沸腾 (C)半镇静 (D)镇静 | D |
| 165、SHS20—1.3型锅炉,高温烟气油炉膛中上升,经过防渣管进入第一组对流管束向下流动,再向后转( ),由第二第三组对流管束的隔烟墙中由曲折回转向上,排出. (A)90° (B)180° (C)270° (D)360° | B |
| 166、T10Mn表示含锰量较高的( )。 (A)碳素工具钢 (B)合金钢 (C)普通碳素结构钢 (D)优质碳素结构钢 | A |
| 167、X形坡口一般做修理的过渡形式，适用于( )的施焊工艺。 (A)横焊 (B)仰焊 (C)检查试验 (D)双面焊接 | D |
| 168、安全阀回座压差一般应为开始启动压力的4%～7%，最大不得超过开始启动压力的（ ）。 A、10%； B、15%； C、20%； D、25%。 | A |
| 169、安全阀失灵，致使锅炉不能( )降压，是锅炉爆炸的重要原因之一。 (A)手动排汽 (B)自动排汽 (C)间隔排汽 (D)放汽 | B |
| 170、安全阀应定期进行排汽试验，试验间隔不大于（ ）。 A、大修间隔； B、半年间隔； C、1年间隔； D、小修间隔； | C |
| 171、安全阀总排汽能力应（ ）锅炉最大连续蒸发量。 A、大于； B、小于； C、等于； D、无明确规定。 | A |
| 172、安装油雾化器时端帽处出现不应有的间隙，应用( )方式消除。 (A)紧固 (B)加密封垫 (C)焊接 (D)更换端帽 | B |
| 173、按锅炉燃用燃料的品种可分为（ ）、燃油锅炉、燃气锅炉三种。 A、燃煤锅炉； B、燃无烟煤锅炉； C、燃贫煤锅炉； D、燃烟煤锅炉。 | A |
| 174、按照流动方向来看，( )布置的过热器效果最好。 (A)混流式 (B)逆流式 (C)顺流式 (D)对流式 | A |
| 175、奥氏分析器使用前，必须检查其( )。 (A)透气性 (B)严密性 (C)安全性 (D)透明性 | B |
| 176、奥氏分析仪使用后应首先分析( )。 (A)O2 (B)N2 (C)水分 (D)RO2 | D |
| 177、摆动式直流喷燃器的喷嘴可向上或向下摆动，调整火焰中心位置，起到调节( )的作用。 A、再热汽温； B、燃烧稳定； C、锅炉效率； D、经济性。 | A |
| 178、半干法脱硫是在锅炉和除尘器之间的脱硫反应器内通过想向烟气均匀地喷入( )溶液化学吸收二氧化硫，另有部分结晶粒状反应产物在除尘器内被分离。 (A)硫酸钙 (B)碳酸 (C)石灰石 (D)水化石灰 | D |
| 179、保持( )稳定，避免锅炉骤冷骤热也是预防锅炉发生爆炸的措施。 (A)水位 (B)流量 (C)燃烧 (D)水质 | C |
| 180、保证锅炉用水( )的合格，可预防锅炉发生爆炸事故。 (A)温度 (B)水质 (C)压力 (D)浓度 | B |
| 181、备用泵与运行泵之间的连接为（ ）。 A、串联； B、并联； C、备用泵在前的串联； D、备用泵在后的串联。 | B |
| 182、泵的扬程是指单位重量的液体通过泵后所获得的（ ）。 A、压力能； B、动能； C、分子能； D、总能量。 | D |
| 183、泵的轴功率P与有效功率Pe的关系是（ ）。 A、P=Pe； B、P>Pe； C、P<Pe； D、无法判断。 | B |
| 184、泵运行中发生汽蚀现象时，振动和噪声（ ）。 A、均增大； B、只有前者增大； C、只有后者增大； D、均减小。 | A |
| 185、泵轴磨损较轻，轴的弯曲可校直的轴应进行校直，校直的方法有捻打直轴法、局部加热直轴法和( )法。 (A)无损探伤 (B)锤击 (C)内应力松弛2 (D)超声波检测 | C |
| 186、壁温≤580℃的过热器管的用钢为（ ）。 A、20g钢； B、15CrMo； C、12CrMoV； D、22g钢。 | C |
| 187、变压运行时机组负荷变化速度快慢的关键在于（ ）。 A、锅炉燃烧的调整； B、汽轮机调门的控制； C、发电机的适应性； D、蒸汽参数的高低； | A |
| 188、表示锅炉容量大小的指标为( )． A．压力 B．温度； C.热效率 D．蒸发量 | D |
| 189、不论是层流还是紊流，当管内流体的流动速度增大时，流动阻力（ ）。 A、不变； B、减小； C、增大； D、前三者都不是。 | C |
| 190、不论在检修或运行中，如有油漏到保温层上，应将（ ） 。 A、保温层更换； B、擦干净； C、管表面上油再用保温层遮盖； D、管表面上油用皮棉层遮盖。 | A |
| 191、不属于按燃烧方式分类的是（ ） A、火床炉 B、煤粉炉 C、旋风炉 D自然循环炉 | D |
| 192、材料的导热量与材料两侧面的温差成（ ）。 A、正比； B、反比； C、不成比例； D、不成反比。 | A |
| 193、材料的强度极限和屈服极限是材料机械性能的（ ）指标。 A、强度； B、塑性； C、弹性； D、硬度。 | A |
| 194、采用( )保养法时，应经常监视锅内压力，检查是否有泄露。 (A)热力 (B)干燥剂 (C)湿法 (D)充气 | A |
| 195、采用充氨液法保养时，将氨水配制成( )以上的稀溶液,打入排尽水的锅内，循环均、匀后封闭所有汽水系统阀门。 (A)800mg/L (B)100mg/L (C)500mg/L (D)300mg/L | A |
| 196、采用充氮保养法时，发现锅内氮气压力低于0.03MPa时，应补充氮气压力至( )以上。 (A)0.01MPa (B)0.02MPa (C)0.05MPa (D)0.08MPa | C |
| 197、采用干法保养时，放入干燥剂的数量可按锅炉容积进行计算,一般用硅胶时用量为( )。 A、1kg/m3~2kg/m3 B、2kg/m3~3kg/m3 C、4kg/m3~5kg/m3 D、5kg/m3~6kg/m3 | A |
| 198、采用碱液法保养时，在每吨软化除氧水中应加入( )磷酸三钠。 (A)3㎏ (B)5㎏ (C)6㎏ (D)10㎏ | D |
| 199、采用拉轴承器拉轴承时，各拉杆间距离及（ ）应相等，否则易产生偏斜和受力不均。 (A)螺帽大小 (B)拉爪大小 (C)丝杆长度 (D)拉杆长度 | D |
| 200、采用氢氧化钠湿法保养时，在每吨软化除氧水中应加入( )。 (A)1㎏～2㎏ (B)10㎏～12㎏ (C)5㎏～8㎏ (D)4㎏～6㎏ | C |
| 201、采用蒸汽吹灰时，蒸汽压力不可过高或过低，一般应保持在（ ）。 A、0.1～0.5MPa； B、0.5～1MPa； C、1.5～2MPa； D、3～5MPa。 | C |
| 202、采用中间再热器可以提高电厂（ ）。 A、出力； B、热经济性； C、煤耗； D、热耗。 | A |
| 203、测定ＰＨ值时，新电极在使用前应在( )浸泡过夜。 (A)蒸馏水 (B)标准缓冲溶液 (C)四氯化碳溶液 (D)乙醚 | A |
| 204、测定溶解氧时，应在( )取样。 (A)软水箱 (B)除氧水箱 (C)原水管 (D)炉内 | B |
| 205、测量炉膛压力一般采用（ ）。 A、弹簧管压力表； B、U形管式压力计； C、活塞式压力表； D、三者均可。 | B |
| 206、拆卸滚动轴承时，从轴上拆下轴承时要施力于内圈，从轴承室取出轴承时要施力于( )。 (A)外圈 (B)内外圈 (C)滚动件 (D)轴 | A |
| 207、拆卸联轴器时可用( )将联轴器从主轴上取下。 (A)敲击法 (B)旋转法 (C)加热法 (D)加压法 | C |
| 208、厂用电中断时（ ）不跳闸。这样，在厂用电恢复时能迅速自行启动，缩短故障处理时间。 A、引风机； B、送风机； C、排粉机； D、一次风机。 | A |
| 209、超高压大型自然循环锅炉推荐的循环倍率是（ ）。 A、小于5； B、5～10； C、小于10； D、15以上。 | B |
| 210、充气保养选择的氨气和氮气都应( )空气的密度，有利于空气从最底处排出。 (A)大于 (B)小于 (C)等于 (D)不小于 | B |
| 211、冲洗水位计时，应站在水位计的（ ），打开阀门应缓慢小心。 A、侧面 B、正面 C.背面 D.上面 | A |
| 212、除尘器的烟气阻力( )的除尘器称为高阻除尘器。 (A)小于1000MPa (B)小于500MPa (C)大于2000MPa (D)500MPa～2000MPa | C |
| 213、除尘器的烟气阻力直接影响引风机( )的大小。 (A)能耗 (B)转速 (C)烟气量 (D)效率 | A |
| 214、处理链条炉排起拱故障的方法之一是调整炉排片与炉排片的( )大小。 (A)宽度 (B)高度 (C)间隙 (D)长度 | C |
| 215、处理链条炉排烧坏故障时，在( )装中硅或高硅耐热的材料，有缝炉排适当加大通风量。 (A)炉膛内 (B)炉排上 (C)高温区 (D)后拱 | C |
| 216、串联排污门操作方法是（ ）。 A、先开二次门后开一次门，关时相反； B、根据操作是否方便自己确定； C、先开一次门后开二次门，关时相反； D、由运行人员根据负荷大小决定。 | C |
| 217、吹灰器的最佳投运间隔是在运行了一段时间后，根据灰渣清扫效果、灰渣积聚速度、受热面冲蚀情况、（ ）以及对锅炉烟温、汽温的影响等因素确定的。 A、吹扫压力； B、吹扫温度； C、吹扫时间； D、吹扫顺序。 | A |
| 218、从燃煤（ ）的大小，可以估计出水分对锅炉的危害。 A、折算水分； B、内在水分； C、外在水分； D、挥发分。 | A |
| 219、大容量锅炉一般采用（ ）水冷壁。 A、膜式； B、光管式； C、丁爪式； D、内罗纹式。 | A |
| 220、大小修后的转动机械须进行( ) A、不小于4小时的试运行，以验证可靠性，B、不小于8小时的试运行，以验证可靠性，C、不小于30分钟的试运行，以验证可靠性，D、无需试运行 | C |
| 221、带蒸汽容积的自然循环热水锅炉，系统回水从锅炉( )引入。 A、上集箱 B下集箱 C下锅筒 D上锅筒 | D |
| 222、单位时间内通过泵或风机的液体实际所得到的功率是（ ）。 A、有效功率； B、轴功率； C、原动机功率； D、电功率。 | A |
| 223、单位质量的燃料在完全燃烧时所放出的热量称为燃料的( )。 (A)比热 (B)汽化潜热 (C)发热量 (D)溶解热 | C |
| 224、单位重量气体，通过风机所获得的能量用风机的（ ）来表示。 A、轴功率； B、进口风压； C、全压； D、出口温升。 | C |
| 225、弹簧管式压力表的钢制存水弯管的内径不应小于( )。 (A)12mm (B)8mm （C）10mm (D)6mm | C |
| 226、当发生锅炉熄火或机组甩负荷时，应及时切断（ ）。 A、引风； B、送风； C、减温水； D、冲灰水。 | C |
| 227、当给水含盐量不变时，需降低蒸汽含盐量，只有增大（ ）。 A、深解系数； B、锅水含盐量； C、携带系数； D、排污率。 | D |
| 228、当锅炉负荷增加，屏式过热器出口汽温变化为（ ）。 A、升高； B、下降； C、不变； D、无明确规定。 | B |
| 229、当锅炉上所有安全阀均开启时，锅炉的超压幅度，在任何情况下，均不得大于锅炉设计压力的（ ）。 A、5%； B、6%； C、2%； D、3%。 | B |
| 230、当锅炉主汽压力降到（ ）时开启空气门。 A、0.5MPa； B、1MPa； C、0.2MPa； D、3.5MPa。 | C |
| 231、当锅筒裂纹长度小于等于( )时，应从末端向中间倒退焊补。 (A)500mm (B)400mm (C)550mm (D)600mm | B |
| 232、当焊补的裂纹长度在200mm以下，可采用( )焊接法，焊接前在钢板边缘处打木楔。 (A)步退 (B)双向 (C)单向 (D)倒退 | C |
| 233、当链条炉炉排片前后( )时，会使老鹰铁掀起。 (A)交叠 (B)错开 (C)平行 (D)太松 | A |
| 234、当裂纹连续通过几个孔桥时，纵向裂纹总长超过全部孔桥总长的( )时，不许焊补。 (A)5% (B)7% (C)10% (D)9% | C |
| 235、当流量一定时，下列叙述正确的是（ ）。 A、截面积大，流速小； B、截面积大，流速快；C、截面积小，流速小； D、流速与截面积无关。 | A |
| 236、当炉内空气量不足时，煤粉燃烧火焰是（ ）。 A、白色； B、暗红色； C、橙色； D、红色。 | B |
| 237、当炉水含盐量达到临界含盐量时，蒸汽湿度将（ ）。 A、减小； B、不变； C、缓慢增大； D、急剧增大 | D |
| 238、当炉膛发出强烈的响声，燃烧不稳，炉膛呈正压，汽温、汽压下降，汽包水位低，给水流量不正常地大于蒸汽流量，烟温降低时，表明发生了（ ）。 A、省煤器管损坏； B、水冷壁损坏； C、过热器管损坏； D、再热器管损坏。 | B |
| 239、当前后拱的铸铁梁有裂纹、弯曲、变形时，且每米长超过( )，应重砌悬吊炉拱。 (A)0.5㎜ (B)1.5㎜ (C)0.8㎜ (D)1.0㎜ | B |
| 240、当热水锅炉循环中断时，系统循环泵入口压力( )系统静压。 (A)趋于 (B)小于 (C)大于 (D)等于 | D |
| 241、当省煤器损坏、漏水而锅炉不能马上停炉时，省煤器可以和锅筒隔绝，给水由旁路直接进入锅筒，烟气应由( )烟道绕过省煤器。 (A)其它 (B)备用 (C)主 (D)旁路 | D |
| 242、当循环停滞时，汽包的上升速度( )水的向下流动速度时，造成汽泡停滞，形成汽塞。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不大于 | C |
| 243、当扬程要求很高时，锅炉房的热网循环泵可采用( )离心泵。 (A)双级 (B)串联 (C)单级 (D)多级 | D |
| 244、当要求送风温度较高，在250℃～270℃时，空气预热器必须考虑( )布置。 (A)2级 (B)1级 (C)3级 (D)4级 | A |
| 245、当一套汽包水位测量装置因故障退出运行时，一般应在（ ）内恢复，最多不能超过24小时。 A、4小时； B、6小时； C、8小时； D、12小时。 | C |
| 246、挡渣摆位于链条炉排的( )。 (A)末端 (B)前端 (C)侧面 (D)尾部的上方 | D |
| 247、低浓度输送灰水比为（ ）。 A、1︰2～1︰8； B、1︰10～1︰20； C、1︰20～1︰30； D、1︰30～1︰40。 | B |
| 248、低温腐蚀是（ ）腐蚀。 A、碱性； B、酸性； C、中性； D、 氧。 | B |
| 249、低压锅炉给水的pH值为( )。 (A)=7 (B)<7 (C)≥7 (D)10～12 | C |
| 250、低压热水锅炉锅水中的溶解氧应( )。 (A)≥0.1mg/L (B)≤0.1mg/L (C)>0.5mg/L (D)≤0.5mg/L | B |
| 251、低氧燃烧时，产生的（ ）较少。 A、一氧化硫； B、二氧化硫； C、三氧化硫； D、二氧化碳。 | C |
| 252、电除尘器的电极使用的是（ ）。 A、高压直流电源； B、高压交流电源； C、低压直流电源； D、低压交流电源。 | A |
| 253、电除尘器在（ ）情况下不应投入。 A、炉膛严重结焦时； B、锅炉漏粉时； C、锅炉排烟温度低于烟气露点； D、锅炉停油后。 | C |
| 254、电除尘阳极振打故障的原因之一是运行时锤头打不上或打不正( )。 (A)砧块 (B)铁块 (C)绝缘块 (D)塑料块 | A |
| 255、电动给水泵传动轴与水泵轴的不同心度及联轴器端面的间隙，一般不应超过( )。 (A)0.01mm (B)0.02mm (C)0.03mm (D)0.05mm | C |
| 256、电动机过负荷是由于（ ）等因素造成的。严重过负荷时会使绕组发热，甚至烧毁电动机和引起附近可燃物质燃烧。 A、负载过大，电压过低或被带动的机械卡住； B、负载过大； C、电压过低； D、机械卡住。 | A |
| 257、电机检修后，试正反转应( )。 A、带机械设备一同试； B、电机与机械设备脱开； C、都可以。 D、由运行人员决定。 | B |
| 258、电接点水位计是利用锅水与蒸汽（ ）的差别而设计的， 它克服了汽包压力变化对水位的影响，可在锅炉启停及变参数运行时使用。 A、电导率； B、密度； C、热容量； D、电阻。 | A |
| 259、电接点压力表用来（ ）。 A、测量瞬时压力值； B、测量最大压力值； C、测量最小压力值； D、当指针与压力高限或低限电接点闭合时，发出动作信号。 | D |
| 260、电气除尘器的除尘效率可达（ ）。 A、60%--80%； B、90%—95%； C、80%—90%； D、99%以上。 | D |
| 261、调峰机组的负荷控制应选用（ ）方式。A、机跟炉； B、炉跟机； C、滑压控制； D、以炉跟机为基础的协调控制。 | D |
| 262、调整( )的位置是小型机械找中心直接简便的方法之一。 (A)机械 (B)对轮 (C)电动机 (D)皮带轮 | C |
| 263、调整炉排前部( )，并使之一致是链条炉排跑偏故障的处理方法之一。 (A)链子 (B)螺母 (C)圆钢拉杆 (D)侧密封 | A |
| 264、动火作业的范围不包括（ ） A、 一切能产生明火的工作 B 、一切能产生火花的工作；C、 能产生强烈辐射的工作； D、 仪表接线的工作； | D |
| 265、堆焊面积大于150㎜×150㎜时，应采取( )堆焊。 (A)分区 (B)一面 (C)一半 (D)从一头 | A |
| 266、堆焊时最好采用( D )。 (A)焊补 (B)仰焊 (C)立焊 (D)平焊 | D |
| 267、对各种形式的阀门，都以其公称压力、( )作为选取的规格。 (A)内径 (B)公称直径 (C)适用温度 (D)安装方式 | B |
| 268、对给水进行( )属于物理除氧法。 (A)解析除氧 (B)电解除氧 (C)真空除氧 (D)海绵铁除氧 | C |
| 269、对刮板式给煤机出力不足时，应检查刮板脱落情况和( )卡涩情况。 (A)轴承 (B)入口闸板 (C)煤层间板 (D)齿轮组 | B |
| 270、对管道的膨胀进行补偿是为了（ ）。 A、更好地疏放水； B、减少管道的热应力； C、产生塑性变形； D、产生蠕变。 | B |
| 271、对流过热器在负荷增加时，其温度（ ）。 A、下降； B、不变； C、升高； D、骤变。 | C |
| 272、对燃油锅炉来说，在雾化距的横截面上，不同半径上的油量分布用( )。 (A)雾化粒度 (B)雾化角 (C)流量密度7 (D)雾化均匀性 | C |
| 273、对同一种流体来说，沸腾放热的放热系数比无物态变化时的对流放热系数（ ）。 A、小； B、大； C、相等； D、小一倍。 | B |
| 274、对于低碳钢与低合金钢或低合金钢之间的异种钢的焊接，挖补时一般可选用与强度等级( )的钢材相应的焊条。 (A)较低 (B)较高 (C)最高 (D)最低 | A |
| 275、对于额定蒸汽压力小于或等于( )的锅炉可采用静重式或水封式安全阀。 (A)0.2MPa (B)0.1MPa (C)0.3MPa (D)0.5MPa | B |
| 276、额定蒸发量大于等于( )时或额定蒸汽压力大于等于0.7MPa的锅炉应装两个串联的排污阀。 (A)1t/h (B)2t/h (C)3t/h (D)4t/h | A |
| 277、二次风的作用主要在于( )，增强炉内扰动。 (A)搅拌烟气 (B)补充空气 (C)促使燃料燃烧 (D)提供动力 | A |
| 278、发电厂排灰水PH值最高允许排放浓度为（ ）。 A、5—10； B、4—8； C、6—9； D、8—10。 | C |
| 279、反平衡法通过测出锅炉的( )来计算锅炉的热效率。 (A)各项热损失 (B)蒸发量 (C)燃料消耗量 (D)炉膛温度 | A |
| 280、反映油雾化器喷嘴内油的旋转强烈程度的一个系数是( )。 (A)均匀系数 (B)流量系数 (C)雾化系数 (D)结构特性系数 | D |
| 281、防爆门也可安装在倾斜角度小于( )的烟道上。 (A)20° (B)30° (C)25° (D)35° | B |
| 282、防爆门应装在不致威胁操作人员安全的地方，并设有( )。 (A)安全防护网 (B)安全护墙 (C)泄压导向管 (D)爆破空间 | C |
| 283、防止锅炉发生超温汽化的措施是控制锅炉( )，保持锅炉内压力恒定。 (A)出口温度 (B)进水温度 (C)排烟温度 (D)炉膛温度 | A |
| 284、防止锅炉腐蚀，是预防锅炉( )的措施之一。 (A)超压 (B)满水 (C)缺水 D爆炸 | D |
| 285、防止灰斗下部漏入空气和水蒸气，一般在灰斗下面设有（ ）。 A、锁气器或水封； B、灰斗加热装置； C、引风机； D、吸风机。 | A |
| 286、防止空气预热器低温腐蚀的最根本的方法是（ ）。 A、炉前除硫； B、管式空气预热器末级采用玻璃管； C、低氧运行； D、暖风器投入，降低烟气露点温度。 | A |
| 287、防止制粉系统爆炸的主要措施有（ ）。 A、清除系统积粉，维持正常气粉混合物流速，消除火源，控制系统温度在规程规定范围内； B、认真监盘，细心调整； C、防止运行来煤中断； D、投入蒸汽灭火装置。 | A |
| 288、风机8h分部试运及热态运行时，滑动/滚动轴承温度不高于（ ）。 A、70℃/80℃； B、60℃/80℃； C、65℃/85℃； D、60℃/85℃。 | A |
| 289、风机和水泵的空载试运转时间一般为( )。 (A)0min～5min (B)5min～10min (C)10min～15min (D)15min～20min | D |
| 290、风机试运转中，应检查轴承部位的振动速度有效值，不应大于( )。 (A)6.3㎜/s (B)5.3㎜/s (C)6.0㎜/s (D)5.0㎜/s | A |
| 291、风机特性的基本参数是（ ）。 A、流量、压头、功率、效率、转速； B、流量、压头； C、轴功率、电压、功率因数； D、温度、比容。 | A |
| 292、风量不足，油燃烧器火焰成( )。 A、白色； B、暗红色；C、橙色； D、红色。 | B |
| 293、封头上的拼缝和圆筒纵向焊缝必须错开，错开距离不小于( )。 (A)120㎜ (B)90㎜ (C)100㎜ (D)110㎜ | C |
| 294、负荷调整应当（ ） A．增负荷时，先加煤后加风；减负荷时，先减风后减煤。 B．增负荷时，先加风后加煤；减负荷时，先减风后减煤。 C．增负荷时，先加风后加煤；减负荷时，先减煤后减风D. 增负荷时，先加煤后加风；减负荷时，先减煤后减风 | C |
| 295、负压气力输灰系统投运前应（ ）。 A、开启灰库入孔门； B、关闭负压风机出口手动门； C、开启负压气源手动门； D、关闭通往灰库气化箱的手动门。 | C |
| 296、复合硫酸盐对受热面管壁有强烈的腐蚀作用，尤其烟气温度在（ ）时腐蚀最强烈。 A、450～500℃； B、550～600℃； C、650～700℃； D、750～800℃。 | C |
| 297、改善链条炉的燃烧措施主要有采用分段送风、设置炉拱和有效组织( )。 (A)根部风 (B)送风 (C)二次风 (D)引风 | C |
| 298、干法保养每隔1～2个月检查一次干燥剂的潮湿情况，若石灰变成( )，说明干燥剂失效。 (A)块状 (B)粉状 (C)雾状 (D)液体 | B |
| 299、钢材按用途可分为( )、结构钢、特种性能钢。 (A)高碳钢 (B)优质钢 (C)沸腾钢 (D)工具钢 | D |
| 300、钢管省煤器运行时，给水的流速不应低于( )。 (A)1m/s (B)10m/s (C)20m/s (D)25m/ | A |
| 301、钢屑式除氧器是由填料层、由水箱、( )、进水口、脱氧水出口阀、反洗排水阀等组成。 (A)充水口 (B)蒸汽分配器 (C)安全水封 (D)加料口 | D |
| 302、高参数、大容量机组对蒸汽品质要求（ ）。 A、高； B、低； C、不变； D、放宽。 | A |
| 303、高压高温厚壁主汽管道在暖管升压过程中其管内承受（ ）。 A、热压应力； B、热拉应力； C、冷热应力； D、剪切应力。 | A |
| 304、高压隔离刀闸( )造成电除尘器一次电压很低，一次电流较大；二次电压接近于零，二次电流较大。 (A)开路 (B)接地 (C)关闭 (D)不到位 | B |
| 305、高压锅炉的控制安全阀和工作安全阀的整定值为（ ）倍额定压力。 A、1.05/1.08； B、1.02/1.05； C、1.10/1.10； D、1.25/1.5。 | A |
| 306、给煤机常见故障的现象之一是( )不足。 (A)出力 (B)张紧力 (C)压力 (D)电流 | A |
| 307、给水泵至锅炉省煤器之间的系统称为（ ）。 A、凝结水系统； B、给水系统； C、除盐水系统； D、补水系统。 | B |
| 308、给水靠给水泵压头在受热面中一次通过产生蒸汽的锅炉称为（ ）。 A、自然循环锅炉： B、直流锅炉： C、复合循环锅炉： D、强制循环锅炉。 | B |
| 309、给水控制是将一系列数据参数处理后，发出的信号使给水管线上的( )动作，实现自动控制。 (A)电动给水泵 (B)电动调节阀 (C)手动给水泵 (D)机械调节阀 | B |
| 310、给水流量不正常地大于蒸汽流量，蒸汽导电度增大， 过热蒸汽温度下降，说明（ ）。 A、汽包满水； B、省煤器损坏； C、给水管爆破； D、水冷壁损坏。 | A |
| 311、给水温度若降低，则影响到机组的（ ）效率。 A、循环； B、热； C、汽轮机； D、机械。 | A |
| 312、根据联轴器( )测量结果，分析两轴线的相对情况，决定其移动量。 (A)高度 (B)间隙 (C)上下偏差 (D)直径 | B |
| 313、根据联轴器间隙测量结果，大型机械移动量最好采用( )确定被调轴的移动量。 (A)公式计算 (B)逐步试测 (C)现场估算 (D)多点测算 | A |
| 314、更换拉裂拉断的炉排片时，首先应拆除炉前铁盖板和底座头部两侧的炉排( )，将断裂炉排转至装配孔对准位置，松开炉排的调整螺母。 (A)防焦箱 (B)装配孔 (C)开口销 (D)侧密封装置 | B |
| 315、供热管道与电缆不能保持2m净距时，应采取( )措施以防电缆过热。 (A)保温 (B)绝热 (C)隔热 (D)耐热 | C |
| 316、固定床顺流再生钠离子交换器的进水装置安装在交换器罐体的( )。 (A)顶部 (B)底部 (C)上部 (D)中间 | C |
| 317、固定床顺流再生钠离子交换器软化操作时，生产出的软化水由( )引出。 (A)进水装置 (B)进再生液装置 (C)排水装置 (D)人孔 | C |
| 318、固体的线膨胀与固体的材料、原来的( )以及温度的高低有关。 (A)质量 (B)体积 (C)长度 (D)密度 | C |
| 319、管子的胀粗允许范围是：水冷壁管、炉管等胀粗率不得超过原管子外径的( )。 (A)5% (B)10% (C)3% (D)2% | A |
| 320、规程规定锅炉启动时，控制锅炉上水速度，当水温与汽包壁温差大于( )℃时适当延长上水时间。 A、40； B、50； C、80； D、100。 | A |
| 321、规程规定锅炉启动时，控制锅炉上水速度，夏季上水时间不小于( )小时，冬季不小于4小时。 A、1 ； B、1.5； C、2 ； D、3。 | C |
| 322、滚动轴承通常使轴承外圈与轴承盖之间有( )的径向间隙，可减少轴承损坏。 (A)0.12㎜～0.15㎜ (B)0.15㎜～0.2㎜ (C)0.2㎜～0.25㎜ (D)0.05㎜～0.1㎜ | D |
| 323、锅炉安全门校正的顺序 ( ) A、先低后高，以动作压力为序，B、先高后低，以动作压力为序 C、先简后难 D、任意顺序 | B |
| 324、锅炉爆炸后，由于高压气体冲出，在空气中形成冲击波，当冲击波超压值为( )时，造成房屋倒塌，人员大部分死亡。 (A)0.05MPa～0.1MPa (B)0.1MPa～0.2MPa (C)0.2MPa～0.25MPa (D)0.25MPa～0.3MPa | B |
| 325、锅炉爆炸时，爆炸能量的( )把锅炉碎块和整体抛出。 (A)5% (B)8% (C)10% (D)15% | C |
| 326、锅炉爆炸释放能量很大，1立方米饱和水的爆炸能量为同体积饱和蒸汽爆炸能量的( )倍，这个能量在空气中产生冲击波破坏周围建筑物。 (A)10 (B)12 (C)15 (D)16 | D |
| 327、锅炉补板与锅筒之间拼缝的间隙一般不超过2mm，个别间隙达到3mm时，长度不能超过( )。 (A)50mm (B)60mm (C)80mm (D)100mm | A |
| 328、锅炉采用干法保养前，先经软化水升压至0.1MPa～0.2MPa，待其压力降到0MPa～0.01MPa，炉膛内部温度降至( )以下放尽锅水，利用余热使锅炉内部金属表面烘干。 (A)100℃ (B)105℃ (C)110℃ (D)115℃ | A |
| 329、锅炉超压水压试验时，再热器的试验压力应为（ ）。 A、汽包工作压力的1.25倍； B、过热器出口联箱压力的1.25倍； C、再热器出口联箱压力的1.5倍； D、 再热器进口联箱压力的1.5倍。 | D |
| 330、锅炉吹灰前，应（ ）燃烧室负压并保持燃烧稳定。 A、降低； B、适当提高； C、维持； D、必须减小。 | B |
| 331、锅炉大小修后的转动机械须进行不少于（ ）试运行，以验证可靠性。 A、 10min； B、30min； C、2h； D、8h。 | B |
| 332、锅炉的( )原理是锅炉在正常运行工况下输入锅炉的热量等于锅炉支出的热量。 (A)热量传递 (B)热平衡 (C)热量交换 (D)热损失 | B |
| 333、锅炉的安全阀应采用( )弹簧安全阀、杠杆式和控制式安全阀。 (A)闭式 (B)微启式 (C)全启式 (D)半启式 | C |
| 334、锅炉的出水管一般应设在锅炉( )处。 (A)最高 (B)最低 (C)中部 (D)中上部 | A |
| 335、锅炉的分类中，按蒸汽压力分下列不符合的是（ ） A、低压 B、高压 C、临界压力 D、超超临界压力 | C |
| 336、锅炉的各项热损失中损失最大的是： ( ) A、散热损失，B、化学不完全燃烧热损失，C、排烟热损失。 | C |
| 337、锅炉的灰渣进入除灰系统，先后经过的设备为（ ）。 A、碎渣机、灰渣沟、灰渣池、灰场； B、灰渣沟、灰渣池、碎渣机、灰场； C、碎渣池、灰渣沟、灰渣机、灰场； D、碎渣沟、灰渣机、灰渣池、灰场。 | A |
| 338、锅炉的升温升压以及加负荷速度在机组并网后主要取决于（ ）。 A、汽包； B 、汽轮机； C 、锅炉的燃烧情况； D、入炉煤的热值。 | B |
| 339、锅炉点火初期加强水冷壁放水的目的是（ ）。 A、促进水循环； B、提高蒸汽品质； C、增加传热效果； D、稳定燃烧。 | A |
| 340、锅炉点火后，随着工质温度的上升，当水中含铁量增加超过规定值时，应进行（ ）。 A、加强燃烧； B、连排； C、减弱燃烧。 D、热态清洗。 | D |
| 341、锅炉发生负荷骤减时，首先应( )。 (A)打开放空阀 (B)保持水位 (C)减弱燃烧 (D)加强燃烧 | C |
| 342、锅炉发生水位事故，运行人员未能采取正确及时的措施予以处理时，将会造成（ ）。 A、设备严重损坏； B、机组停运； C、机组停运、甚至事故扩大； D、人员伤亡。 | A |
| 343、锅炉房供热系统可分为( )供热系统和热水供热系统两大类。 (A)蒸汽 (B)汽水两用 (C)集中 (D)燃煤 | A |
| 344、锅炉腐蚀除了烟气腐蚀和工质腐蚀外，还有（ ）。 A、汽水腐蚀； B、应力腐蚀； C、硫酸腐蚀； D、电化学腐蚀。 | B |
| 345、锅炉腐蚀减薄，( )显著降低，使其不能承受额定压力将导致破裂造成爆炸。 (A)硬度 (B)刚度 (C)强度 (D)可塑度 | C |
| 346、锅炉腐蚀较深需作多层熔焊时，每层高度不要超过( )mm，上下两层焊道方向相互垂直或成60度°。 (A)3.5mm (B)4mm (C)3mm (D)5mm | C |
| 347、锅炉负荷低于某一限度，长时间运行时，对水循环（ ） 。 A、不安全； B、仍安全； C、没影响； D、不确定。 | A |
| 348、锅炉负荷低于某一限度长时间运行，对水循环（ ） A、不安全，B、安全，C、没影响 D无法确定 | A |
| 349、锅炉负荷增加时，辐射式过热器和对流式过热器内单位质量蒸汽的吸热量变化将出现（ ）种情况。 A、辐射式过热器吸热量相对增大，对流式过热器吸热量相对减少； B、辐射式过热器的吸热量相对减少，对流式过热器吸热量相对增大； C、两种过热器吸热量相对增大；D、两种过热器吸热量相对减少。 | B |
| 350、锅炉负荷骤减事故消除后，应( )。 (A)恢复燃烧 (B)减弱燃烧 (C)打开放空阀 (D)关小进水阀 | A |
| 351、锅炉干法保养时，锅筒内放置干燥剂10天后检查失效情况，以后每隔（ ）检查或更换1次干燥剂。 (A)半个月 (B)1个月～2个月 (C)2个月～3个月 (D)3个月～4个月 | B |
| 352、锅炉干法防腐保养期间，要定期检查和更换干燥剂，最初可( )检查一次。 (A)1d～2d (B)10d～15d (C)3d～5d (D)15d～20d | C |
| 353、锅炉钢板过热引起的破裂爆炸，主要是由于( )造成的。 (A)严重满水 (B)严重缺水 (C)负荷过大 (D)负荷骤降 | B |
| 354、锅炉钢材的良好( )表现在卷板、弯管等加工时，容易获得所须的几何形状。 (A)韧性 (B)塑性 (C)抗腐蚀能力 (D)强度 | B |
| 355、锅炉各项热损失中，损失最大的是（ ）。 A、散热损失； B、化学未完全燃烧损失； C、排烟热损失； D、机械未完全燃烧损失。 | D |
| 356、锅炉给水、锅水或蒸汽品质超出标准，经多方调整无法恢复正常时，应（ ）。 A、紧急停炉； B、申请停炉； C、化学处理； D、继续运行。 | B |
| 357、锅炉给水、炉水或蒸汽品质超出标准，经多方调整无法恢复正常，应（ ）。 A、紧急停炉； B、申请停炉； C、化学处理； D、继续运行。 | B |
| 358、锅炉跟踪控制方式按照给定功率信号的变化，利用（ ）的蓄热量，使机组实发功率迅速随之变化。 A、锅炉； B、汽轮机； C、锅炉和汽轮机： D、发电机。 | A |
| 359、锅炉工作压力p＞1.6MPa时，水压试验压力为( )。 (A)(1.25p＋0.5)MPa (B)(p＋0.4)MPa (C)1.5pMPa (D)1.25pMPa | D |
| 360、锅炉管道上的阀门应标明( )，对主要调节阀门还应有开度指示。 (A)介质流向 (B)介质温度 (C)何种介质 (D)阀体材料 | A |
| 361、锅炉管道选用钢材主要根据在金属使用中的（ ）来确定。 A、强度； B、温度； C、压力； D、硬度。 | B |
| 362、锅炉过热蒸汽调节系统中，被调量是（ ）。 A、过热器出口汽温； B、过热器进口汽温； C、减温水量； D、减温阀开度。 | A |
| 363、锅炉进行1.25倍的水压试验时， ( ) A、就地水位计应参加水压试验，B、就地水位计不应参加水压试验，C、就地水位计是否参加试验无明确规定 D、就地水位计根据锅炉压力等级来区分是否参加水压试验。 | B |
| 364、锅炉冷态空气动力场试验，是根据（ ），在冷态模拟热态的空气动力工况下所进行的冷态试验。 A、离心原理； B、相似理论； C、节流原理； D、燃烧原理。 | B |
| 365、锅炉炉管割换的管段不得短于( )。 (A)300mm (B)350mm (C)400mm (D)450mm | A |
| 366、锅炉炉管胀管率应控制在( )的范围内。 (A)0.5%～1.0% (B)1.0%～1.9% (C)2.0%～2.5% (D)2.5%～2.9% | B |
| 367、锅炉煤灰的熔点主要与灰的（ ）有关。 A、组成成分； B、物理形态； C、硬度； D、水分。 | A |
| 368、锅炉每小时最大的连续的蒸发量称为锅炉容量，单位是（ ）。 A. t/h B. J/h C. J/kg D. kg /h | A |
| 369、锅炉排污口的位置应( )。 (A)水平 (B)垂直 (C)倾斜45° (D)略有倾斜 | D |
| 370、锅炉膨胀指示的检查，应在（ ）开始进行。 A、上水时； B、点火时； C、投入煤粉后； D、达到额定负荷时。 | A |
| 371、锅炉启动点火后，一般烟温到350℃，热风温度到（ ），可以启动制粉系统制粉运行。 A、100℃； B、150℃； C、200℃； D、250℃。 | B |
| 372、锅炉启动时，应对角投入油燃烧器，目的是使炉内（ ）。 A、工质温升加快； B、烟气扰动加强 ；C、热负荷均匀； D、后部烟道烟气流速均匀。 | C |
| 373、锅炉汽包水位保护在锅炉启动前和（ ）前应进行实际传动校验。 A、进水； B、进水后； C、停炉前； D、停炉后。 | C |
| 374、锅炉汽压继续上升时，应开启( )。 (A)连通阀 (B)放空阀 (C)主汽阀 (D)回油阀 | B |
| 375、锅炉燃烧时，产生的火焰（ ）色为最好。 A、暗红； B、金黄； C、黄； D、白。 | B |
| 376、锅炉热力保养时，可采用本炉定期生火加热或邻炉( )加热的方法维持锅内压力和温度。 (A)通风 (B)通水 (C)通汽 (D)通油 | C |
| 377、锅炉升温升压至（ ）时，汽包人孔门螺丝应热紧一次。 A、0.2～0.4MPa； B、0.5～1MPa； C、2～2.5MPa； D、3～4MPa。 | B |
| 378、锅炉省煤器出口水温达到其出口压力下的饱和温度，并产生（ ）的饱和蒸汽的省煤器称为沸腾式省煤器。 A、2～5%； B、10～15%； C、20～25%； D、30～35%。 | B |
| 379、锅炉寿命管理着重在于保证设备的（ ）。 A、使用寿命； B、安全运行； C、机械强度； D、耐磨性。 | C |
| 380、锅炉受热面磨损最严重的是（ ）。 A、省煤器管； B、再热器管； C、过热器管； D、水冷壁管。 | A |
| 381、锅炉受压元件的金属材料和焊接材料应与所修部位原来的材料( )相同。 (A)宽度 (B)厚度 (C)长度 (D)牌号 | D |
| 382、锅炉受压元件的连接方法主要是焊接，这就要求锅炉用钢具有良好的( )。 (A)强度 (B)塑性 (C)韧性 (D)可焊性 | D |
| 383、锅炉水垢的平均厚度在0.5mm以上，且水垢对传热的覆盖面积大于（ ） （A）50%（B）60%（C）70%（D）80% | D |
| 384、锅炉水冷壁管管内结垢后可造成（ ）。 A、传热增强，管壁温度升高； B、传热减弱，管壁温度降低； C、传热增强，管壁温度降低； D、传热减弱，管壁温度升高。 | D |
| 385、锅炉水冷壁管内结垢后可能造成： ( ) A、传热增强，管壁温度增高。 B、传热减弱，管壁温度降低。C、传热增强，管壁温度降低、 D、传热减弱，管壁温度升高 | D |
| 386、锅炉水循环的倍率越大，水循环就越 ( ) A、危险，B、可靠，C、无影响。D无法判断 | B |
| 387、锅炉水循环的循环倍率越大，水循环（ ）。 A、越危险； B、越可靠； C、无影响； D、阻力增大。 | B |
| 388、锅炉水循环系统配备( )是防止热水锅炉循环中断的有力措施。 (A)串联泵 (B)并联泵 (C)备用泵 (D)备用电源 | D |
| 389、锅炉水压升到试验压力时，应保持压力( )。 (A)5min (B)10min (C)15min (D)20min | D |
| 390、锅炉水压试验合格的标准是：停止给水泵后，汽包压力每分钟下降不大于0.1MPa，再热器压力每分钟下降不大于（ ）MPa。 A、0.10； B、0.20； C、0.05； D、0.40。 | C |
| 391、锅炉水压试验前，垫片与人孔盖、手孔盖板上的螺栓应涂上（ ）。 (A)润滑油 (B)机油石墨粉 (C)黄油 (D)油漆 | B |
| 392、锅炉水压试验前，要对所有的人孔盖、手孔盖（ ），同时检查锅筒、集箱内有无杂物，然后将孔盖关严。 (A)加固 (B)加石棉绳 (C)加密封垫片 (D)加耐热材料 | C |
| 393、锅炉水压试验前，在（ ）法兰处加装堵板，水压试验后拆除。 (A)安全阀 (B)放空阀 (C)主汽阀 (D)给水阀 | A |
| 394、锅炉水压试验时在受压元件金属壁和焊缝上应没有( )。 (A)应力变形 (B)水珠 (C)应力裂纹 (D)应力腐蚀[ | B |
| 395、锅炉水压试验在进入炉膛检查时，应有良好的照明条件，要使用（ ）安全行灯或手电筒。 (A)6V (B)12V (C)24V (D)36V | B |
| 396、锅炉送风量越大，烟气量越多，烟气流速越大，对流传热增强，则再热器的吸热量（ ）。 A、越小； B、越大； C、不变； D、按对数关系减小。 | B |
| 397、锅炉停备用湿保养方法有（ ）。 A、4种； B、5种； C、6种； D、7种。 | D |
| 398、锅炉停止燃烧后，应将汽包水位（ ）。 A、排放； B、维持正常水位； C、升到较高允许值； D、维持较低水位。 | C |
| 399、锅炉投燃料发生熄火后，应立即采取（ ）。 A、投入油枪或增投油枪只数快速点火恢复；B、停止引、送风机运行；C、切断燃料供应并进行吹扫5分钟，然后点火；D、加强磨煤机给煤，增大制粉系统出力。 | C |
| 400、锅炉挖补补板形状按长方形割下时，四角一定要成圆弧状，圆角的半径不得小于( )。 (A)50mm (B)80mm (C)100mm (D)200mm | C |
| 401、锅炉校正安全门的顺序是（ ）。 A、 以动作压力为序，先低后高； B、以动作压力为序，先高后低； C、先易后难； D、先难后易。 | B |
| 402、锅炉新换管段的割取长度应较割掉的旧管段短( )，作为两端焊缝的间隙。 (A)0mm～1mm (B)2mm～3mm (C)4mm～5mm (D)5mm～6mm | B |
| 403、锅炉烟、风速的测量，一般采用的标准测量元件是（ ）。 A、靠背管； B、皮托管； C、笛形管； D、U形管。 | B |
| 404、锅炉烟道有泄漏响声，省煤器后排烟温度降低，两侧烟温、风温偏差大，给水流量不正常地大于蒸汽流量，炉膛负压减少，此故障是（ ）。 A、水冷壁损坏； B、省煤器管损坏； C、过热器管损坏； D、再热器管损坏。 | B |
| 405、锅炉运行过程中，机组负荷变化，应调节（ ）流量。 A、给水泵； B、凝结水泵； C、循环水泵； D、冷却水泵。 | A |
| 406、锅炉运行中，加入汽包的药一般是（ ）。 A、碳酸钙； B、碳酸氢钠； C、硝酸钠； D、磷酸钠、氨和联氨。 | D |
| 407、锅炉运行中，汽包的虚假水位是由（ ）引起的。 A、变工况下无法测量准确； B、变工况下炉内汽水体积膨胀； C、变工况下锅内汽水因汽包压力瞬时突升或突降而引起膨胀和收缩； D、事故放水阀忘关闭。 | C |
| 408、锅炉在充氮保养期间，锅筒内氮气压力应维持在( )。 (A)0.01～0.02MPa (B)0.03～0.05MPa (C)0.06～0.08MPa (D)0.08～0.10MPa | B |
| 409、锅炉在进行酸洗时，为了防止酸对金属的腐蚀，必须要添加合适的( )。 (A)酸洗剂 (B)缓蚀剂 (C)漂洗剂 (D)钝化剂 | B |
| 410、锅炉在升温时通常以（ ）来控制升温速度。 A、削弱燃烧； B、增加减温水量； C、提高给水压力； D、控制升压速度。 | D |
| 411、锅炉在酸洗除垢后，向锅炉注水投入NaOH和Na3PO4后，中和时间不应少于( )。 (A)30min (B)20min (C)10min (D)40min | A |
| 412、锅炉在正常运行过程中，在吹灰器投入前，将吹灰系统中（ ）排净，确保是过热蒸汽，方可投入。 A、凝结水； B、汽水混合物； C、空气； D、过热蒸汽。 | A |
| 413、锅炉胀φ51mm管子与管孔直径的最大间隙是( )。 (A)1mm (B)1.5mm (C)2.5mm (D)2mm | D |
| 414、锅炉正常停炉一般是指（ ）。 A、计划检修停炉； B、非计划检修停炉； C、因事故停炉； D、节日检修。 | A |
| 415、锅筒上的安全阀的总排放量必须大于锅炉的( )蒸发量。 (A)正常 (B)实际 (C)最大 (D)额定 | D |
| 416、锅筒属于( )裂纹或材质不合格时，不能补焊。 (A)热应力 (B)冲击 (C)苛性脆化 (D)机械应力 | C |
| 417、过量空气系数大时，会使烟气露点升高。增大空气预热器（ ）的可能。 A、低温腐蚀； B、高温腐蚀； C、碱性腐蚀； D、磨损。 | A |
| 418、过热器管的管壁温度大于450℃时，则采用( )钢管。 (A)20# (B) 20g (C)合金 (D)30#工具 | C |
| 419、过热器和再热器管子的损伤主要是由于（ ）造成的。 A、腐蚀疲劳； B、高温蠕变； C、腐蚀磨损； D、低温腐蚀。 | B |
| 420、过热器前受热面长时间不吹灰或水冷壁结焦会造成（ ） 。 A、过热汽温偏高； B、过热汽温偏低； C、水冷壁吸热量增加； D、水冷壁吸热量不变。 | A |
| 421、焊补前用煤油白粉法或磁场探伤法查明裂纹走向、长度和深度，在裂纹的延伸方向上，相距两末端( )处各钻一个直径为6~8mm的停止小孔，以防裂纹继续延伸。 (A)50mm (B)40mm (C)30mm (D)20mm | A |
| 422、焊接装配不准采用( )装配，必要时可用局部加热校正。 (A)人力 (B)工具 (C)设备 (D)强力 | D |
| 423、后拱能加强前拱的( )引燃作用，对新燃料的着火起着间接的作用。 (A)对流 (B)辐射 (C)导热 (D)辐射对流 | B |
| 424、后弯叶片可以获得（ ）。 A、较高的效率； B、较高的流量； C、较高的压力； D、较高的流速。 | A |
| 425、滑动轴承组装轴瓦与其座孔之间的紧度配合以( )最为适宜。 (A)0.01㎜～0.02㎜ (B)0.02㎜～0.04㎜ (C)0.04㎜～0.06㎜ (D)0.06㎜～0.08㎜ | B |
| 426、滑停过程中主汽温度下降速度不大于（ ）。 A、1℃/min； B、1.5～2.0℃/min； C、2.5℃/min； D、3.5℃/min。 | B |
| 427、滑压运行的协调控制系统是以（ ）为基础的协调控制系统。 A、锅炉跟踪协调； B、汽机跟踪协调； C、锅炉跟踪； D、汽机跟踪。 | A |
| 428、环境温度低于5℃的锅炉，不应采用( )保养或碳酸环己胺保养法。 (A)湿法 (B)干法 (C)充气法 (D)压力法[T/] | A |
| 429、灰斗排灰水管( )破坏，排水管处大量涌入空气将筒体内水分带出是造成湿式除尘器带水的主要原因之一。 (A)配水装置 (B)溢水环 (C)水封 (D)阀门 | C |
| 430、灰渣泵的轴封水泵应（ ）。 A、先于灰渣泵停运； B、后于灰渣泵停运； C、与灰渣泵同时停运 D、停运无次序规定。 | B |
| 431、灰渣泵是用来输送（ ）的设备。 A、水； B、气； C、灰； D、水和灰渣混合物。 | D |
| 432、灰渣泵正常输渣时，如遇突然停电，应立即（ ）。 A、关闭出口门； B、关闭入口门； C、出入口门同时关闭； D、出入口门都不关闭。 | A |
| 433、挥发分含量对燃料燃烧特性影响很大，挥发分含量高，则容易燃烧，（ B ）的挥发分含量高，故很容易着火燃烧。 A、无烟煤； B、烟煤； C、贫煤； D、石子煤。 | B |
| 434、回转式空气预热器漏风量最大的一项是（ ）。 A、轴向漏风； B、冷端径向漏风； C、周向漏风； D、热端径向漏风。 | D |
| 435、火电厂一般以储备（ ）天的煤量为宜。 A、2～3； B、7～15； C、20～30； D、40～50。 | B |
| 436、火力发电厂生产过程的三大主要设备有锅炉、汽轮机、（ ）。 A、主变压器； B、发电机； C、励磁变压器； D、厂用变压器。 | B |
| 437、机组启动初期，主蒸汽压力主要由（ ）调节。 A、锅炉燃烧； B、锅炉和汽轮机共同； C、发电机负荷； D、汽轮机旁路系统。 | D |
| 438、机组正常启动过程中，最先启动的设备是（ ）。 A、吸风机； B、送风机； C、空气预热器； D、一次风机。 | C |
| 439、基本尺寸相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系称为( )。 (A)结合 (B)间隙 (C)过盈 (D)配合 | D |
| 440、及时( )炉排下的漏煤和漏灰,是处理链条炉排起拱故障的方法之一。 (A)清除 (B)加热 (C)更换 (D)洒水到 | A |
| 441、集散控制采用了标准化，( )和系统化的设计。 (A)电路化 (B)模块化 (C)电子化 (D)线路化 | B |
| 442、集散控制由( )、控制管理级、生产管理级、经营管理级组成的一个以通信网络为纽带的集中显示操作管理,控制相对分散，具有灵活配置，并且组态方便的多级计算网络。 (A)连接控制级 (B)直接控制级 (C)过程控制级 (D)通信控制级 | C |
| 443、加强水冷壁吹灰，将使过热汽温（ ）。 A、升高； B、下降； C、升高后立即下降； D、下降后立即升高。 | B |
| 444、加强运行管理工作，调整( )至正常位置是处理链条炉排老鹰铁烧坏的方法之一。 (A)主燃区 (B)火位 (C)燃尽区 (D)老鹰铁 | B |
| 445、检修后的锅炉额定汽压大于5.88MPa，允许在升火过程中热紧法兰、人孔、手孔等处的螺丝，但热紧时锅炉汽压不准超过（ ）。 A、0.49MPa； B、0.6MPa； C、1.0MPa； D、1.5MPa。 | A |
| 446、简单机械雾化油嘴由（ ）部分组成。 A、二个； B、三个； C、四个； D、五个。 | B |
| 447、碱度测定时所采用的指示剂是( )和甲基橙。 (A)甲基红－亚甲基兰 (B)石蕊 (C)酚酞 (D)甲基黄 | C |
| 448、碱度的测定方法采用的是( )。 (A)络合滴定法 (B)中和滴定法 (C)沉淀滴定法 (D)氧化－还原滴定法 | B |
| 449、将加热到850℃～900℃的电炉套在燃烧管上，使剩下的烟样通过燃烧管烧去CH4等饱和烃含量，再分别除去烟样中CO2和O2成分，烟气全分析仪测得的试样减少体积就是不饱和烃总含量，最后剩下的就是的( )含量。 (A)H2 (B)SO2 (C)CO (D)Ｎ2 | D |
| 450、将水加热至沸点，使氧气从水中析出的除氧方法为( )除氧法。 (A)真空 (B)解析 (C)热力 (D)化学 | C |
| 451、将亚硫酸钠投入含有溶解氧的水中，使之与氧发生( )，以达到除氧的目的。 (A)置换反应 (B)化学反应 (C)电解 (D)解析 | B |
| 452、将自然风干的1㎏煤在什么条件下可得到空气干燥基水分（ ） A、放至（145+5）℃的干燥箱中干燥30分钟B、放至（145+5）℃的干燥箱中干燥1小时C、放至920℃的干燥箱中干燥1小时D、放至（815+10）℃的干燥箱中干燥30分钟 | B |
| 453、降低水泵的( )可使水泵压头变小，同时可以减少水泵流量。 (A)进口流量 (B)转速 (C)进口温度 (D)扬程 | B |
| 454、降低压缩空气湿度的措施有：保证空气干燥装置的正常投入外，并应对系统（ ）。 A、定期加油； B、定期加水； C、定期疏放水； D、定期排气。 | C |
| 455、焦碳根据其粘结程度可分为（ ）三种。 A、高挥发分、低挥发分和无挥发分； B、高硫分、低硫分和无硫分； C、高水分、低水分和无水分； D、强焦结性 弱焦结性 不焦结性。 | D |
| 456、节流阀主要是通过改变（ ）来调节介质流量和压力。 A、介质流速； B、介质温度； C、通道面积； D、阀门阻力。 | C |
| 457、介质通过流量孔板时，速度有所（ ）。 A、降低； B、增加； C、不变； D、不确定； | B |
| 458、介质只作一个方向的流动，而阻止其逆向流动的阀门是（ ）。 A、截止阀； B、止回阀； C、闸阀； D、截出阀。 | B |
| 459、进口燃油锅炉的燃烧器点燃几秒后有自动熄灭且红灯亮的原因之一（ ） （A）雾化压力太低（B）光敏电阻回路中断（C）控制箱故障保险断开（D）喷嘴磨损 | B |
| 460、进口燃油锅炉的燃烧器启动时有点火火花，但不喷油，这是程序控制器红灯亮，造成这种故障的原因之一是（ ） （A）光敏电阻受潮(B)通风不足(C)控制箱故障保险断开(D)喷嘴磨损 | A |
| 461、经济负荷一般在锅炉额定负荷的（ ）左右范围。 A、55～65%； B、65～75%； C、75～90%； D、90～95%。 | C |
| 462、就地水位计指示的水位高度，比汽包的实际水位高度（ ）。 A、要高； B、要低； C、相等； D、稳定。 | B |
| 463、局部腐蚀的深坑长度不超过40mm，且两相邻腐蚀间的距离大于长度的( )时，可以单独进行堆焊。 (A)4倍 (B)3倍 (C)5倍 (D)6倍 | B |
| 464、局部腐蚀的深坑长度不超过40mm，且两相邻腐蚀坑间的距离大于( )时，可以电弧焊进行堆焊修复。 (A)80mm (B)100mm (C)120mm (D)140mm | C |
| 465、绝对压力就是（ ）。 A、容器内工质的真实压力； B、压力表所指示的压力； C、真空表所指示压力； D、大气压力。 | A |
| 466、绝热膨胀过程，使过热蒸汽的过热度降低。一般情况下，绝热膨胀还使湿蒸汽的干度（ ）。 A、降低； B、升高； C、不变； D、先高后低。 | A |
| 467、均匀腐蚀面积不超过2500cm2，残余厚度等于或超过原有厚度的( )时，可以堆焊。 (A)80% (B)70% (C)60% (D)85% | C |
| 468、空气压缩机试运转程序：先瞬时启动（点动），即刻停机检查，确认无不正常现象后，进行第二次启动，运转5min；第三次启动运行30min，若无不正常的响声、发热和振动等现象，则可进入连续运转（ ）。 A、1h； B、2h； C、4h； D、8h。 | C |
| 469、空气预热器是利用锅炉尾部烟气的热量来加热锅炉燃烧所用的 ( ) A、给水，B、空气，C、燃料 D灰渣 | B |
| 470、空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热锅炉燃烧所用的（ ）。 A、给水； B、空气； C、燃料； D、燃油。 | B |
| 471、空气在空压机中被压缩时温度会（ ）。 A、缓慢升高； B、缓慢降低； C、急剧升高； D、急剧降低。 | C |
| 472、空压机是高速转动机械，靠油泵将油注入轴承使轴颈与轴瓦之间变为（ ）摩擦。 A、直接； B、间接； C、液体； D、气体。 | C |
| 473、控制最长酸洗时间的目的是为了控制( )和防止发生氢脆。 (A)酸液浓度 (B)酸液流速 (C)总腐蚀量 (D)酸液浓度 | C |
| 474、拉固砖的砌筑方法为水平方向每隔1米，垂直方向（ ）层用标准耐火砖顶砌1块拉固砖。 (A)4～6 (B)6～8 (C)8～10 (D)10～12 | B |
| 475、朗肯循环中汽轮机排出的乏汽在凝汽器中的放热是（ ）过程。 A、定压但温度降低的； B、定温但压力降低的； C、既定压又定温的； D、压力． 温度都降低的。 | C |
| 476、捞渣机运行中，灰渣门应开至（ ）位置。 A、水平； B、垂直； C、倾斜某一角度； D、任何方向。 | B |
| 477、老鹰铁位于链条炉排的( )即将转弯处，形如鹰嘴，铸铁制成，因而得名。 (A)末端 (B)前端 (C)侧面 (D)尾部的上方 | A |
| 478、冷热变化快，水膜不均造成水膜除尘器内壁局部损坏瓷砖破碎，脱落时,应调整好( )变化和水膜。 (A)流量 (B)压力 (C)温度 (D)流速 | C |
| 479、离心泵试验需改变工况时，输水量靠（ ）来改变。 A、再循环门； B、进口水位； C、进口阀门； D、出口阀门。 | D |
| 480、离心泵运行中如发现表计指示异常，应（ ）。 A、先分析是不是表计问题，再到就地找原因； B、立即停泵； C、如未超限，则不管它； D、请示领导后再做决定。 | A |
| 481、离心式风机导流器的作用是使流体（ ）。 A、径向进入叶轮； B、轴向进入叶轮； C、轴向与径向同时进入叶轮； D、切向进入叶轮。 | B |
| 482、离心式风机的调节方式不可能采用（ ）。 A、节流调节； B、变速调节； C、动叶调节； D、轴向导流器调节。 | C |
| 483、离心式水泵一般只采用（ ）叶片叶轮。 A、后弯式； B、前弯式； C、径向式； D、扭曲形。 | A |
| 484、离心式水泵以单吸或双吸区分时按（ ）分类方法。 A、泵壳的结合面形式；B、工作叶轮数目；C、叶轮进水方式； D、叶轮出水方式。 | C |
| 485、立式横火管锅炉燃烧火焰直接辐射( ),高温烟气经喉管进入第一组烟管，到前烟箱后折回到第二组烟管汇集到后烟箱，经烟囱排出。 (A)炉胆 (B)烟管 (C)横水管 (D)水冷壁 | A |
| 486、利用（ ）叫做固体膨胀式温度计。 A、固体膨胀的性质制成的仪表； B、物体受热膨胀的性质制成的仪表； C、固体受热膨胀的性质而制成的测量仪表； D、物体受热膨胀制成的仪表。 | C |
| 487、利用亨利定律对给水进行除氧的的方法是( )。 (A)热力除氧 (B)海绵铁除氧 (C)亚硫酸钠除氧 (D)电解除氧 | A |
| 488、利用烟气再循环燃烧技术来控制NOx生成这一方法特适用于（ ）的燃料。 A、含氮量比较少； B、含氮量比较多； C、含氮量一般； D、含硫量较低。 | A |
| 489、连续排污管口一般装在汽包正常水位下（ ）处，以连续排出高浓度的锅水，从而改善锅水品质。A、50～100ｍｍ； B、100～150ｍｍ； C、200～300ｍｍ； D、400～500ｍｍ。 | C |
| 490、联氨在使用过程中，如漏落在地上，应（ ） A、用碱液中和 B、用水冲洗干净 C、直接扫除 D.用酸中和 | B |
| 491、联轴器找( )时装上专用测量工具，沿转子回转方向自零位依次回转至90°、180°、270°，同时测量每个位置上的圆周和端面的间隙。 (A)位移 (B)高差 (C)角度 (D)中心 | D |
| 492、联轴器找中心测量时先将联轴器分成( )等分，并做出记号。 (A)四 (B)三 (C)二 (D)一 | A |
| 493、联轴器找中心时应把测量的( )记录在圆周记录图上。 (A)数据 (B)符号 (C)结果 (D)工具 | C |
| 494、链条卡涩或折断要停机处理，要注意调整链条的平行度和( )。 (A)松紧度 (B)对角线 (C)垂直度 (D)柔韧度 | A |
| 495、链条炉的侧密封装置主要有接触式、迷宫式和( )侧密封。 (A)油封式 (B)气封式 (C)水封式 (D)灰封式 | D |
| 496、链条炉的挡渣摆平时( )，使灰渣前进受阻，堆积在挡渣摆前，延长了灰渣在炉内的停留时间，减少了固体未完全燃烧损失。 (A)打开 (B)留点缝 (C)关闭 (D)半开 | C |
| 497、链条炉的防焦箱位于炉排( )，内部通以冷却水。 (A)末端 (B)两侧 (C)前端 (D)中部 | B |
| 498、链条炉排起拱故障的原因之一是炉排的链条局部( )。 (A)煤多 (B)摩擦 (C)受热 (D)卡住 | D |
| 499、链条炉排前轴、后轴、轴瓦( )不均，可以导致炉排跑偏。 (A)润滑 (B)温度 (C)磨损 (D)重量 | C |
| 500、链条炉前拱的主要作用是创造燃料引燃所需的( )环境，帮助燃料着火燃烧。 (A)物理 (B)送风 (C)高温 (D)化学 | C |
| 501、两瓶法测定水中溶解氧的方法是( )。 (A)络合滴定法 (B)中和滴定法 (C)沉淀滴定法 (D)氧化－还原滴定法 | D |
| 502、两瓶法在测定溶解氧的过程中，要求在( )加入药剂。 (A)操作台 (B)水箱中 (C)水下 (D)通风橱 | C |
| 503、两台泵串联运行时，总扬程等于（ ）。 A、两台泵扬程之差； B、两台泵扬程之和； C、两台泵扬程平均值； D、两台泵扬程之积。 | B |
| 504、淋水盘式除氧器的除氧过程是在( )中进行的。 (A)贮水箱 (B)除氧头 (C)电解 (D)解析 | B |
| 505、淋水盘式除氧器是由除氧头、水箱、配水盘、( )、排气冷却器、溢流管、脱氧水输出水阀、加热阀组成。 (A)加料口 (B)多孔配水浅盘 (C)节汽分配器 (D)填料层 | B |
| 506、流化床床层越厚则（ ） A．流化所需风量越大 B． 流化所需压力越大 C．风量和压力需同时增加 D. 流化所需压力越小 | B |
| 507、流体的静压力总是与作用面（ ）。 A、平行； B、垂直； C、垂直且指向作用面； D、倾斜。 | C |
| 508、流体的压缩系数越大，表明流体（ ）。 A、越易压缩； B、越难压缩； C、压力高； D、压力低。 | A |
| 509、流体在管道内的流动阻力分为（ ）两种。 A、流量孔板阻力、水力阻力； B、沿程阻力、局部阻力； C、摩擦阻力、弯头阻力； D、阀门阻力、三通阻力。 | B |
| 510、流体在运行过程中，质点之间互不混杂、互不干扰的流动状态称为( )。 A、稳定流； B、均匀流； C、层流； D、紊流。 | C |
| 511、漏风使烟道内的过量空气系数沿烟气流程逐渐（ ）。 A、减小 B、增大 C、不变 D、无法确定 | B |
| 512、炉管爆破，经加强给水仍不能维持汽包水位时，应（ ） 。 A、紧急停炉； B、申请停炉； C、加强给水； D、正常停炉。 | A |
| 513、炉管的焊接要求是：割换长度不短于300mm，且每根炉管只能有( )个割换处。 (A)二 (B)三 (C)一 (D)四 | C |
| 514、炉内烟气对水冷壁的主要换热方式是（ ）。 A、导热换热； B、辐射换热； C、对流换热； D、导热和辐射换热。 | B |
| 515、煤的工业成分有（ ） A、水分 B、挥发分 C、固定碳和水分D、以上都是 | D |
| 516、煤的外部水分增加，引起过热汽温（ ）。 A、升高； B、下降； C、不升不降； D、先升高后下降。 | A |
| 517、煤粉越细，总表面积越大，接触空气的机会越多，挥发份析出快，容易（ ），燃烧完全。 A、蒸发； B、着火； C、积灰； D、结焦。 | B |
| 518、煤粉在燃烧过程中（ ）所用的时间最长。 A、着火前准备阶段； B、燃烧阶段； C、燃尽阶段； D、着火阶段。 | C |
| 519、煤失去水分以后，置于与空气隔绝的容器中加热到（ ），保持7分钟，煤中分解出来的气态物质称为挥发分。 A、550+20℃； B、650+20℃； C、750+20℃； D、850+20℃。 | D |
| 520、煤中的可燃元素不包括（ ） A、碳 B、氢 C、硫 D、氧 | D |
| 521、煤中的水分是（ ）。 A、有用成分； B、杂质； C、无用成分； D、可燃物。 | C |
| 522、煤中氢的含量大多在（ ）的范围内。 A、3%～6%； B、6%～9%； C、9%～12%； D、12%～15%。 | A |
| 523、每千克燃料燃烧所需要的理论空气量可以计算出来，实际燃烧中所要供应的空气量应（ ）理论空气量。 A、大于； B、小于； C、等于； D、无明确规定。 | A |
| 524、密封不良，减速箱内( )损坏是电除尘器振打减速箱漏油故障的原因之一。 (A)计数器 (B)联轴器 (C)轴 (D)齿轮 | D |
| 525、磨煤机断煤或煤量减小时磨煤机振动( )。 A、减小； B、不变； C、增大； D、大小交替变化。 | C |
| 526、目前，世界上火电厂应用最广泛的烟气脱硫工艺是（ ）。 A、硫化床锅炉脱硫工艺； B、喷雾干法烟气脱硫工艺； C、石灰或石灰石湿法烟气脱硫工艺； D、氧化镁脱硫工艺。 | C |
| 527、浓酸一旦溅入眼睛或皮肤上，首先应采用（ ）方法进行清洗。 A、0.5%的碳酸氢钠溶液清洗； B、2%稀碱液中和； C、1%蜡酸清洗； D、清水冲洗。 | D |
| 528、汽包锅炉应至少配置（ ）彼此独立的就地汽包水位计和两只远传汽包水位计。 A、1只； B、2只； C、3只； D、4只。 | B |
| 529、汽包锅炉在运行中当（ ）时，锅炉应紧急停运。 A、再热器轻微泄漏； B、过热器轻微泄漏； C、所有水位计损坏； D、省煤器轻微泄漏。 | C |
| 530、汽包集中下降管管口处加装隔栅是为了（ ）。 A、防止掉入下降管内较大物品； B、防止产生下旋涡带汽。C、保证水面平稳，防止含高浓度盐分的炉水进入下降管；D、防止炉水含盐量。 | B |
| 531、汽包炉锅水加药的目的是使磷酸根离子与锅水中钙镁离子结合，生成难溶于水的沉淀物，通过（ ）排出炉外，从而清除锅水残余硬度，防止锅炉结垢。 A、定期排污； B、连续排污； C、疏水； D、酸洗。 | A |
| 532、汽包内饱和水的温度与饱和蒸汽的温度相比是（ ）。 A、高； B、低； C、一样高； D、高10℃。 | C |
| 533、汽包内的（ ）是实现汽水第一次分离的设备。 A、旋风分离器； B、波形板分离器； C、均汽孔板； D、除湿设备。 | A |
| 534、汽包内禁止放置电压超过（ ）的电动机。 A、12伏 B、24伏 C、36伏 D.48伏 | B |
| 535、汽包上下壁温差形成的热应力方向主要是（ ）。 A、轴向的； B、径向的； C、切向的； D、任意方向的。 | A |
| 536、汽包水位计（ ）超压试验。 A、参与； B、不参与； C、参与不参与无明确规定； D、以上三种答案都不是。 | B |
| 537、汽水共腾是指炉水含盐量达到或超过（ ），使汽包水面上出现很厚的泡沫层而引起水位急剧膨胀的现象。 A、最低值； B、给定值； C、临界值； D、试验值。 | C |
| 538、汽压调节控制是通过( )反映汽压的高低。 (A)压力变送器 (B)压力表 (C)蒸汽出口阀 (D)水位表 | A |
| 539、砌筑炉墙前，需将炉体基础表面用( )水泥沙浆找平，然后在炉体基础上按照炉体施工时放出的纵向及横向中心线，放出各部位墙身线。 (A)较低标号 (B)低标号 (C)中标号 (D)高标号 | D |
| 540、前弯叶片可以获得（ ）。 A、较高的效率； B、较高的流量； C、较高的压力； D、较高的流速。 | C |
| 541、强度指标有比例极限，强度极限，屈服极限、( )和拉断抗力。 (A)断面收缩率 (B)弹性极限 (C)韧性极限 (D)伸长率 | B |
| 542、强化油燃烧的途径是：( )空气和油滴之间的相对速度，加速气体的扩散和混合。 (A)固定 (B)调整 (C)减小 (D)增大 | D |
| 543、燃料的低位发热量是指从燃料的高位发热量中扣出燃料中( )燃烧生成的水和燃料带的水分汽化的吸热量。 (A)硫 (B)氢 (C)碳 (D)氮 | B |
| 544、燃料燃烧时，过量空气系数越大，二氧化硫生成量（ ）。 A、越多； B、越少； C、不变； D、都不是。 | A |
| 545、燃煤锅炉灰渣中可燃物的含量，视燃料、燃烧设备和操作条件而异，机械炉应在( )以下。 (A)10% (B)15% (C)20% (D)25% | B |
| 546、燃煤中灰分熔点越高，（ ）。 A、越不容易结焦； B、越容易结焦； C、越容易灭火； D、越容易着火。 | A |
| 547、燃烧室及烟道内的温度在（ ）以上时，不准入内进行检修及清扫工作。 A、30℃； B、40℃； C、50℃； D、60℃。 | D |
| 548、燃用的煤( )，引起炉排过热，易导致链条炉排烧坏故障。 (A)渣油 (B)煤 (C)木柴 (D)重油 | B |
| 549、燃油的发热量高，主要是因为它含有83%～87%的碳，以及含有（ ）的氢。 A、1%～4%； B、5%～8%； C、11%～14% D、18%～21%。 | C |
| 550、燃油锅炉供油压力下降时，应检查油罐的储油量是否充足；油温是否在( )以下。 (A)100℃ (B)110℃ (C)120℃ (D)80℃ | D |
| 551、热磁式氧量计是利用氧的磁化率与烟气中其他气体相比( )的特性制成的。 (A)为最低 (B)为最高 (C)为零 (D)最平均 | B |
| 552、热力保养时，锅水温度应保持在( )以上。 (A)100℃ (B)50℃ (C)20℃ (D)80℃ | A |
| 553、热力除氧是利用在一定压力下，随着水温升高，气体的( )相应降低原理实现的。 (A)压力 (B)密度 (C)溶解度 (D)体积 | C |
| 554、热力系统的热力管道应涂上( )的油漆。 (A)绿色 (B)红色 (C)不同颜色 (D)同种颜色 | C |
| 555、热力学第（ ）定律表述热力过程的方向与条件的定律，即在热力循环中，工质从热源吸收的热量不可能全部转变为功，其中一部分不可避免地要传递冷源而造成的损失。 A、一； B、二； C、三； D、四； | B |
| 556、热力学第（ ）定律是能量转换与能量守衡在热力学上的应用。 A、四； B、三； C、二； D、一。 | D |
| 557、热平衡试验必须在锅炉( )运行工况下进行。 (A)满负荷 (B)负荷波动较大 (C)低负荷 (D)稳定 | D |
| 558、热水锅炉压火停炉期间，停止( )的运行，且对锅炉监控不够，使锅水汽化。 (A)补水泵 (B)水处理设备 (C)循环水泵 (D)风机 | C |
| 559、热水循环系统采用可靠的( )措施和循环水的膨胀装置，可以预防锅水汽化。 (A)引风机 (B)定压 (C)给煤机 (D)给水泵 | B |
| 560、热态上水时，上水温度与汽包壁的温差不能大于（ ）。 A、50℃； B、70℃； C、40℃； D、60℃。 | C |
| 561、热网循环泵的流量和扬程应有一定的余量，安全系数一般为( )。 (A)1.1～1.2 (B)0.9～1.0 (C)1.2～1.3 (D)1.3～1.4 | A |
| 562、任何气体在水中的溶解度与气体在水界面的分压力( )。 (A)成正比 (B)成反比 (C)无关系 (D)的平方成正比 | A |
| 563、如发生烟道再燃烧事故，当采取措施而无效时应（ ）。 A、立即停炉； B、申请停炉； C、保持机组运行； D、向上级汇报。 | A |
| 564、如发现运行中的水泵振动超过允许值，应（ ）。 A、检查振动表是否准确； B、仔细分析原因； C、立即停泵检查； D、继续运行。 | C |
| 565、如果锅炉钢板腐蚀严重或钢板变质，不宜堆焊。应采用( )钢板的方法修理或更新处理。 (A)盘顶 (B)冷顶法 (C)挖补 (D)焊补 | C |
| 566、如果炉排损坏不严重，可直接采用( )的简易方法解决。 (A)拆除炉排销 (B)松开调节螺母 (C)装配孔 (D)炉排销对换 | D |
| 567、如果热水锅炉有几条并联循环回路，应通过调节各条回路上的调节阀的开度大小，尽量使各回路的( )均匀。 (A)温度 (B)循环倍率 (C)循环流速 (D)循环水量 | D |
| 568、如果压火时间过长，冷却又不好，最容易烧坏链带式炉排片，故应( )或间断活动炉排，以防止高温区烧坏炉排。 (A)缩短压火时间 (B)调整煤层高度 (C)延长压火时间 (D)延长燃烧时间 | A |
| 569、软化操作时，当交换剂接近失效时，要( )化验一次出水硬度。 (A)10min (B)20min (C)30min (D)1h | C |
| 570、若按煤的干燥无灰基挥发分VdAf进行分类：VdAf在0%～10%之间的煤为无烟煤；VdAf在（ ）的为烟煤。 A、小于10%； B、10%～20%； C、20%～40%； D、大于40%。 | C |
| 571、若泵体和泵座发现裂纹，应将裂纹打磨或剔除干净，用生铁焊条( )。 (A)顶压复位 (B)挖补 (C)堆焊 (D)补焊 | D |
| 572、若发现层燃炉碹拱的炉拱砖凸出，碎裂或变形严重，有塌落危险时，应( )。 (A)不拆马上修补 (B)拆掉不用修补 (C)继续修补 (D)拆掉重新砌筑 | D |
| 573、若风机的叶片局部磨损超过原厚度的( )时，应更换新的叶轮。 (A)1/3 (B)1/2 (C)2/3 (D)3/4 | B |
| 574、若链条炉排的( )距炉排架的间隙过小，会使炉排发生卡住故障。 (A)横梁 (B)链轮 (C)密封装置 (D)防焦箱 | D |
| 575、若链条炉排间或炉排与链轮之间( )过多，将会使炉排拱起。 (A)夹灰 (B)空隙 (C)风量 (D)受热 | A |
| 576、若链条炉排两侧板不平行，与两轴不垂直造成炉排跑偏时，应( )。 (A)修理零部件 (B)更换不合格的零部件 (C)调整零部件的位置 (D)更换炉排 | B |
| 577、若因螺旋除渣调速箱安全弹簧松动引起螺旋除渣机常见故障时,应拧紧复原位,但不可将弹簧压死,否则会( )。 (A)轴承损坏 (B)叶片磨损 (C)烧坏电机 (D)叶片卡住 | C |
| 578、若蒸汽锅炉的水冷壁出口和下降管入口距离太近，将会引起（ ） A、循环倒流 B、循环停滞 C、汽水分层 D、下降管带气 | D |
| 579、三相异步电动机的额定电压是指（ ）。 A、线电压； B、相电压； C、电压的瞬时值； D、电压的有效值。 | A |
| 580、散热损失随着锅炉额定蒸发量的增大而（ ） A、增大 B、不变 C、减小 D、可能减小、可能增大 | C |
| 581、设备的双重编号是指（ ）。 A、设备名称和型号； B、设备名称和编号； C、设备型号和编号； D、设备型式和编号。 | B |
| 582、设备送电后CRT上显示的颜色状态为 ( )。 A、红色； B、绿色； C、黄色； D、紫色。 | B |
| 583、伸缩缝宽度的允许偏差为( )。 (A)+5㎜ (B)-5㎜ (C)10㎜ (D)±5㎜ | A |
| 584、湿法保养加防腐药液前，应将软化水加到锅炉水位表的( )处。 (A)最高水位线 (B)中间水位线 (C)最低水位线 (D)稍高于中心线 | C |
| 585、使含有溶解氧的水流经装钢屑的过滤器，由于钢屑被氧化，而将水中溶解氧除去的是( )的工作过程。 (A)钢屑除氧 (B)热力除氧 (C)电解除氧 (D)解析除氧 | A |
| 586、使用充氮保养的锅炉启运时将锅水放尽，重新上水，在上水和生火过程中，将氮气排至( )。 (A)蒸汽管道 (B)过热器 (C)大气 (D)分汽缸 | C |
| 587、事故停炉是指 （ ） A、因锅炉设备发生故障无法维持运行或威胁设备及人身安全时的停炉，B、设备故障可以维持短时间运行，经申请停炉。C、计划中的检修停炉 D、因外网故障导致的停炉 | A |
| 588、事故停炉是指（ ）。 A、因锅炉设备故障，无法维持运行或威胁设备和人身安全时的停炉； B、设备故障可以维持短时运行，经申请停炉； C、计划的检修停炉； D、节日检修停炉。 | A |
| 589、试验压力升到( )工作压力时，暂停升压，进行各部位检查，应无漏水或变形等异常现象。 (A)额定 (B)正常 (C)最大 (D)最低 | A |
| 590、试样拉断后的伸长量与原始长度之比的百分率称为( )。 (A)收缩率 (B)膨胀率 (C)伸长率 (D)拉断率 | C |
| 591、试运转时,电流表指示最大位置后应在规定的时间内逐渐回到( )电流指示值。 (A)零 (B)最大 (C)正常 (D)额定 | C |
| 592、受热面酸洗后进行钝化处理的目的是（ ）。 A、在金属表面形成一层较密的磁性氧化铁保护膜； B、使金属表面光滑；C、在金属表面生成一层防磨保护层； D、冲洗净金属表面的残余铁屑。 | A |
| 593、输入锅炉的总热量主要是（ ）。 A、燃料的物理显热； B、燃料的收到基低位发热量； C、燃料的高位发热量； D、外来热源加热空气时带入的热量。 | B |
| 594、水泵并联运行的特点是：每台水泵的（ ）相同。 A、扬程； B、流量； C、功率； D、转速。 | A |
| 595、水泵密封环的作用是减少（ ），提高水泵效率。 A、容积损失； B、流动损失； C、摩擦损失； D、机械损失。 | A |
| 596、水的临界状态是指（ ）。 A、压力18.129MPa、温度174.15℃； B、压力20.129MPa、温度274.15℃；C、压力22.129Mpa、温度374.15℃； D、压力24.1293Mpa、温度474.15℃。 | C |
| 597、水管锅炉的锅筒发生鼓疱变形时，一般应采用( )方法修理。 (A)堆焊 (B)挖补 (C)焊补 (D)变形复位 | B |
| 598、水冷壁、省煤器、再热器损坏不严重或联箱发生泄漏时，应（ ）。 A、紧急停炉； B、申请停炉； C、维持运行； D、待节日停炉检修。 | B |
| 599、水冷壁的传热方式主要是（ ）。 A、导热； B、对流； C、辐射； D、电磁波。 | C |
| 600、水冷壁受热面无论是积灰、结渣或积垢，都会使炉膛出口烟温（ ）。 A、不变； B、增高； C、降低； D、突然降低。 | B |
| 601、水膜旋风除尘器水膜不均匀或不能形成水膜的原因之一是：( )不稳或流量不足。 (A)水温 (B)水压 (C)流速 (D)烟气压力 | B |
| 602、水平管道的阀门，阀杆可以垂直向上或偏向巡回路线( )安装。 (A)45° (B)30° (C)60° (D)25° | A |
| 603、水位表玻璃管的内径不得小于( )。 (A)9㎜ (B)7㎜ (C)8㎜ (D)10㎜ | C |
| 604、水位表的上部可见边缘应比最高安全水位至少高( )。 (A)25㎜ (B)35㎜ (C)45㎜ (D)50㎜ | A |
| 605、水压试验介质温度不宜高于（ ）。 A、80～90℃； B、120℃； C、150℃； D、180℃。 | A |
| 606、水在水泵中压缩升压可以看作是（ ）。 A、等温过程； B、绝热过程； C、等压过程； D、等容过程。 | B |
| 607、酸洗除垢的时间一般为( )。 (A)1h～2h (B)2h～6h (C)6h～7h (D)7h～8h | B |
| 608、酸洗时为了有效地清除铁锈和硅酸盐水垢，可在盐酸中加质量分数为1%的( )。 (A)硫酸 (B)硝酸 (C)氢氟酸 (D)醋酸 | C |
| 609、随着锅炉压力的逐渐提高，它的循环倍率（ ）。 A、固定不变； B、逐渐变大； C、逐渐减小； D、突然增大。 | C |
| 610、随着运行小时增加，引风机振动逐渐增大的主要原因一般是（ ）。 A、轴承磨损； B、进风不正常； C、出风不正常； D、风机叶轮磨损。 | D |
| 611、所有高温管道、容器等设备上都应有保温层，当室内温度在25℃时，保温层表面的温度一般不超过（ ）。 A、40℃； B、50℃； C、60℃； D、30℃。 | B |
| 612、碳钢的线膨胀系数( )铸铁的线膨胀系数。 (A)大于 (B)小于 (C)等于 (D)不大于 | A |
| 613、碳素钢过热器管胀大率不得超过原外径的( )。 (A)3% (B)3.5% (C)2% (D)1% | B |
| 614、提高蒸汽初压力主要受到（ ）。 A、汽轮机低压级湿度的限制； B、汽轮机低压级干度的限制； C、锅炉汽包金属材料的限制； D、工艺水平的限制。 | A |
| 615、停炉过程中的降压速度每分钟不超过（ ）。 A、0.05MPa； B、0.1MPa； C、0.15MPa； D、0.2MPa。 | A |
| 616、通常奥氏分析器中的吸收瓶内用充( )的水溶液来吸收RO2。 (A)K (B)HCl (C)焦性没食子酸 (D)焦性没食子碱 | A |
| 617、通常固态排渣锅炉燃用烟煤时，炉膛出口氧量宜控制在（ ）。 A、2%～3%： B、4%～6%： C、7%～9%： D、10%～12%。 | B |
| 618、挖补工作结束后，对补板工艺和焊接质量要进行认真的检验，要对焊缝做水压试验和( )。 (A)无损探伤 (B)外观检查 (C)韧性试验 (D)强度试验 | A |
| 619、挖补修理方法就是先将损坏部位挖去，用同材质( )相同的钢材，制成所需形状的板，补焊在挖去部位，恢复锅炉的原有功能。 (A)面积 (B)宽度 (C)长度 (D)厚度 | D |
| 620、完全燃烧必须具备的条件之一是（ ）。 A、水分大； B、灰分大； C、挥发分低； D、足够的燃烧时间。 | D |
| 621、完整的供热系统应包括( )、热力管网和热用户三部分。 (A)热源 (B)除污器 (C)回水缸 (D)分水缸 | A |
| 622、为保证吹灰效果，锅炉吹灰的程序是（ ）。 C、吹灰时由运行人员自己决定； D、由值长决定。 A、由炉膛依次向后进行； B、自锅炉尾部向前进行； | A |
| 623、为方便起见，常常将链条炉的防焦箱作为侧水冷壁的( )，纳入锅炉的水循环系统。 (A)左集箱 (B)右集箱 (C)下集箱 (D)上集箱 | C |
| 624、为减少管道局部阻力损失，在弯管时应尽量采用（ ），以降低阻力系数。 A、较大的弯曲半径； B、较小的弯曲半径； C、随便； D、增加粗糙度。 | A |
| 625、为降低水耗，固定床逆流再生钠离子交换器的小反洗代替了( )。 (A)软化操作 (B)大反洗操作 (C)再生操作 (D)清洗操作 | B |
| 626、为解决自由膨胀和防止漏风，在空气预热器的管板与外壳及外壳与锅炉钢架之间都要装置薄钢板制成的( )。 (A)隔板 (B)套管 (C)补偿器 (D)密封装置 | C |
| 627、为了避免出现下降管带汽现象，使下降管不受热，通常将下降管布置在( )。 (A)炉外 (B)炉内 (C)内壁 (D)炉墙 | A |
| 628、为了避免发生汽水分层故障，锅炉的顶部或底部的上升管不允许( )放置。 (A)平行 (B)水平 (C)垂直 (D)分层 | B |
| 629、为了避免发生循环停滞和倒流故障，在运行操作上应尽量使各( )受热均匀。 (A)上升管 (B)下降管 (C)省煤气 (D)集箱 | A |
| 630、为了减少烟道宽度方向温度偏差的影响，可将过热器分成两级、设置( )，将蒸汽左右交叉混合。 (A)出口集箱 (B)进口集箱 (C)蛇行管 (D)中间集箱 | D |
| 631、为了提高锅炉效率（ ） A．氧量越高越好 B．氧量越低越好 C．氧量应适中D，以上都不正确 | C |
| 632、为提高钢的耐磨性和抗磁性需加入的合金元素是（ ）。 A、锌 ； B、锰； C、铝； D、铜。 | B |
| 633、温度升高，物体长度方向上的伸长叫做物体的( )。 (A)伸长率 (B)热膨胀 (C)体膨胀 (D)线膨胀 | D |
| 634、无灰干燥基挥发分Vdaf 小于10%的煤是（ ）。 A、无烟煤； B、烟煤； C、褐煤； D、贫类。 | A |
| 635、物质的温度升高或降低（ ）所吸收或放出的热量称为该物质的热容量。 A、1℃； B、2℃； C、5℃； D、10℃。 | A |
| 636、细粉分离器是依靠（ ）进行煤粉分离的。 A、煤粉的自重； B、煤粉运动时的离心力； C、煤粉粒子间的引力； D、煤粉的流动作用。 | B |
| 637、下列（ ）地质年代最长，炭化程度最高。 A、褐煤； B、烟煤； C、贫煤； D、无烟煤。 | D |
| 638、下列不属于燃油特性指标的是（ ） A、凝固点 B、闪点 C、粘度 D、成色 | D |
| 639、下列几种物质，以（ ）的导热本领最大。 A、钢； B、铝； C、铜； D、塑料； | C |
| 640、下列哪个在煤中是含量最多的元素（ ） A、氧 B、碳 C、氢 D、氮 | B |
| 641、下列哪些参数超限时，需人为干预停机（ ）。 A、汽机超速； B、润滑油压极低； C、真空极低； D、蒸汽参数异常，达到极限值。 | D |
| 642、下列是煤中有害杂质的是（ ） A、碳 B、氢 C、硫 D、以上都是 | C |
| 643、下列元素中哪个为不可燃元素（ ） A、碳 B、氢 C、氧 D、硫 | C |
| 644、现代大容量锅炉都应该用（ ）计算锅炉效率和煤耗。 A、热平衡法； B、正平衡法； C、反平衡法； D、正反两种平衡法。 | D |
| 645、新换的管段与剩留管段的对接应留出( )间隙的焊缝，锅筒胀接和联箱焊接应符合相应规程要求。 (A)1㎜～1.5㎜ (B)0.5㎜～1㎜ (C)2㎜～2.5㎜ (D)1.5㎜～2㎜ | B |
| 646、旋流片内个别切向槽堵塞的原因有( )。 (A)进水 (B)杂质进入 (C)结冰 (D)无垫片 | B |
| 647、选用合适的燃油系统及( )，保证燃油雾化良好，使油滴细小而均匀，既便于蒸发又利于与空气充分混合。 (A)一次风 (B)二次风 (C)燃油喷嘴 (D)给风系统 | C |
| 648、选择( )高的煤，防止结焦，可防止链条炉排被掀起或烧坏故障发生。 (A)灰分 (B)发热量 (C)灰熔点 (D)水分 | C |
| 649、选择保养方法时，为防止锅炉铜质附件的腐蚀，不宜采用( )保养。 (A)干燥法 (B)氨液法 (C)烘干法 (D)湿法 | B |
| 650、选择水泵时，一定要根据绘制的水泵特性曲线和( )特性曲线叠加图进行选取，特别是两台以上水泵联合工作时。 (A)扬程 (B)流量 (C)管路 (D)功率 | C |
| 651、循环流化床锅炉采取两段低温燃烧，( )排放量少。 (A)氮氧化物 (B)硫化物 (C)碳化物 (D)氢氧化物 | A |
| 652、循环流化床锅炉的燃烧强度高，约为( )。 (A)15MW/m2～20MW/m2 (B)10MW/m2～15MW/m2 (C)3MW/m2～8MW/m2 (D)8MW/m2～10MW/m2 | C |
| 653、循环流化床锅炉燃烧效率高，对于无烟煤可达( )。 (A)90% (B)95% (C)98% (D)97% | D |
| 654、压力表一般（ ）至少校验一次。 A半年；B一年；C三个月；D一个月。 | A |
| 655、压力式雾化器喷嘴喷出的油滴平均直径约为( )。 (A)0.1㎜～0.25㎜ (B)0.04㎜～0.4㎜ (C)0.2㎜～0.3㎜ (D)0.3㎜～0.4㎜ | A |
| 656、压容（p—v）图上某一线段表示（ ）。 A、某一确定的热力状态； B、一特定的热力过程； C、一个热力循环； D、以上三个答案都不是。 | B |
| 657、烟管锅炉的受热管内流动的是( )。 (A)水 (B)蒸汽 (C)烟气 (D)汽水混合物 | C |
| 658、烟气分析仪器补偿设备用以消除环境压力和温度变化对被测( )的影响。 (A)面积 (B)质量 (C)含氧量 (D)容积 | D |
| 659、烟气分析仪器在试验过程中烟气体积测量均应通过( )预先使量筒与补偿管中压力处于平衡的条件下进行。 (A)水位计 (B)温度计 (C)气压计 (D)压力计 | C |
| 660、烟气中的主要成份有：CO2、SO2、H2O、N2、O2。如果在不完全燃烧时，烟气中除上述成分之外，还会有（ A ）。 A、CO； B、HS； C、H2O D、H4C2。 | A |
| 661、氧量计是用来测量( )中的含氧量的。 (A)烟气 (B)蒸汽 (C)送风 (D)炉膛 | A |
| 662、要获得洁净的蒸汽，必须降低炉水的（ ）。 A、排污量； B、加药量； C、含盐量； D、补水量。 | C |
| 663、要求炉管胀粗率不超过原外径2.5%的是( )。 (A)碳素钢管 (B)高碳钢管 (C)合金钢管 (D)奥氏体钢管 | C |
| 664、液力耦合器通过（ ）改变传递转矩和输出轴的转速。 A、电机转速； B、勺管； C、齿轮； D、油位。 | B |
| 665、液态排渣炉适合燃烧（ ）的燃料。 A、高挥发分、高熔点； B、高挥发分、高硫分； C、低挥发分、低熔点； D、低挥发分、低硫分。 | C |
| 666、液体和固体分子间相互吸引的力为（ ）。 A、摩擦力； B、内聚力； C、附着力； D、撞击力； | C |
| 667、一般规定锅炉汽包内工质温升的平均速度不超过（ ）。 A、0.5～1℃/min； B、1.5～2℃/min； C、2.5～3℃/min； D、3.5～4℃/min。 | B |
| 668、一般情况下，（ ）探伤易检测出焊缝内部的夹渣气孔。 A、射线； B、超声波； C、磁粉； D、渗透。 | A |
| 669、一般情况下，裂纹处理消除后应进行（ ）检查。 A、无损探伤； B、表面打磨后渗透； C、磁粉探伤； D、涡流探伤。 | A |
| 670、一般燃料油的燃点温度比闪点温度（ ）。 A、高3～6℃； B、高10～15℃； C、低3～6℃； D、低10～15℃。 | A |
| 671、一次风是（ ） A、助燃风 B、送粉风 C、乏气风 D、可燃风 | B |
| 672、一定压力下，水加热到一定温度时开始沸腾，虽然对它继续加热，可其( )温度保持不变，此时的温度即为饱和温度。 A、凝固点； B、熔点； C、沸点； D、过热。 | C |
| 673、一台蒸发量为10t/h的锅炉，至少应装( )彼此独立的水位表。 (A)1个 (B)2个 (C)3个 (D)4个 | B |
| 674、依据燃油特性,选择合适的( )，以便于烟气回流使油雾化及时着火。 (A)一次风 (B)油雾化角 (C)二次风 (D)给风系统 | B |
| 675、已知介质的压力p和温度t，在该温度下当p小于Psat（饱和）时，介质所处的状态是（ ）。 A、未饱和水； B、湿蒸汽； C、干蒸汽； D、过热蒸汽。 | D |
| 676、因烟气量超过设计值，烟气进口速度与单体断面上升速度超过允许值流速造成湿式除尘器烟气带水时，应消除漏风控制( )范围。 (A)给水量 (B)挡水量 (C)烟气量 (D)流速 | D |
| 677、影响煤粉着火的主要因素是（ ）。 A、挥发分； B、含碳量； C、灰分； D、氧。 | A |
| 678、影响煤熔融性的因素是（ ） A、煤灰的化学成分 B、煤灰周围高温介质的性质C、煤中灰分的含量 D、ABC都是 | D |
| 679、用( )工具可将定位圈、轴承内钢圈、挡油板、溅油圈一起从轴上拉下来。 (A)专用 (B)自制 (C)多用 (D)维修 | A |
| 680、用( )配重法调整动平衡，是一般工作现场也可以进行并比较实用的方法。 (A)变化 (B)周移 (C)加减 (D)调整 | B |
| 681、用PH试纸测定的PH数值要比用酸度计测定PH值的数值最大相差( )。 (A)0.2 (B)0.5 (C)1 (D)2 | C |
| 682、用测氧管测定溶解氧时，应先调整水样流速在( )之间。 (A)200ml/min～300ml/min (B)300ml/min～400ml/min(C)400ml/min～500ml/min (D)500ml/min～700ml/min | D |
| 683、用正平衡法确定锅炉效率时，不需要用到的参数是( )。 (A)蒸汽流量 (B)蒸汽参数 (C)燃料消耗量 (D)各项热损失 | D |
| 684、由于从锅炉排出的炉渣具有相当高的温度而造成的热量损失叫 ( )。 A、机械不完全燃烧损失； B、散热损失； C、化学不完全燃烧损失； D、灰渣物理热损失。 | D |
| 685、由于水的受热膨胀，点火前锅炉进水至-100mm时停止，此时的汽包水位称为（ ）。 A、正常水位； B、点火水位； C、最低水位； D、最高水位。 | B |
| 686、由于循环流化床料层差压控制系统一般采用( )排渣方式，故控制方案采用计算机报警提示人工放渣手段。报警限根据负荷的大小可方便的在计算机上进行修改。 (A)间歇 (B)连续 (C)固定 (D)混合 | A |
| 687、由于循环流化床锅炉的燃烧温度较低，一般为（ ）。因此，有利于脱硫和降低NOx的排放。 A、750～850℃； B、850～950℃； C、950～1050℃； D、1050～1150℃。 | B |
| 688、由于运行( )不当，使火位移后，会将老鹰铁烧坏。 (A)操作 (B)温度 (C)速度 (D)时间 | A |
| 689、由于运行操作不当，使火位移后，会使老鹰铁应( )。 (A)掀起 (B)烧坏 (C)下沉 (D)正常运行 | B |
| 690、油的粘度随温度升高而（ ）。 A、不变； B、降低； C、升高； D、凝固。 | B |
| 691、油品的危险等级是根据（ ）来划分的，闪点在45℃以下为易燃品，45℃以上为可燃品，易燃品防火要求高。 A、闪点； B、凝固点； C、燃点； D、着火点。 | B |
| 692、油中带水过多会造成（ ）。 A、着火不稳定； B、火焰暗红稳定； C、火焰白橙光亮； D、红色。 | A |
| 693、预热器管壁在低于露点（ ）°C的壁面上腐蚀最为严重。 A、5～10； B、10～15； C、15～40； D、50～70。 | C |
| 694、圆盘式给煤机可以用调整套筒位置来调节给煤量。刮板位置不变，若将套筒升起，则给煤量( )。 (A)不变 (B)减少 (C)增加 (D)先减少后增加 | C |
| 695、运行中的两台回转式空气预热器发生故障都停止运行时，应（ ）。 A、紧急停炉； B、申请停炉； C、手动盘车； D、与风烟系统隔绝。 | A |
| 696、运行中灰渣泵电源突然中断，首先应（ ）。 A、将开关切至停止位置； B、不起备用泵； C、向班长汇报； D、向值长报告。 | A |
| 697、再热汽温采用喷水调节比烟气侧调节的经济性（ ）。 A、好； B、差； C、相同； D、以上三种答案都不是； | B |
| 698、再热器和启动分离器安全阀整定值是（ ）倍工作压力。 A、1.10； B、1.25； C、1.50； D、1.05。 | A |
| 699、在保温混凝土上浇注耐火混凝土时，应在保温混凝土( )期满后进行。 (A)捣固 (B)保温 (C)润湿 (D)养护 | D |
| 700、在保证燃料完全燃烧的前提下，应尽量减少过剩空气系数。机械炉的炉膛出口过剩空气系数为（ ） (A)1.05～1.1 (B)1.3～1.5 (C)1.2～1.25 (D)1.0～1.2 | C |
| 701、在表面式换热器中，冷流体和热流体按相反方向平行流动称为（ ）。 A、混合式； B、逆流式； C、顺流式； D、双顺流式。 | B |
| 702、在不产生永久变形的前题下，金属材料所能承受的最大应力称为( )。 (A)比例极限 (B)屈服极限 (C)强度极限 (D)弹性极限 | D |
| 703、在不冒黑烟，不发生化学不完全燃烧前提下，应尽量减少风量，即尽量减少烟气中的（ ）含量，或尽量提高CO2含量。 A、CO； B、NO； C、SO； D、O2。 | D |
| 704、在单位时间内单位炉排面积燃料燃烧放出的热量称为( )。 (A)炉膛容积热负荷 (B)炉排的通风截面比 (C)炉排面积热负荷 (D)低位发热量 | C |
| 705、在动力燃烧过程中，燃烧速度主要取决于（ ）。 A、物理条件； B、化学条件； C、外界条件； D、锅炉效率。 | B |
| 706、在给水中加入还原剂除去热力除氧后给水中残留的氧气的是( )。 (A)物理除氧法 (B)化学除氧法 (C)理化除氧法 (D)电化学除氧法 | B |
| 707、在给水自动三冲量中，（ ）是前馈信号，它能有效的防止由于“虚假水位”而引起调节器的误动作，改善蒸汽流量扰动下的调节流量。 A、汽包水位； B、给水流量； C、蒸汽流量； D、减温水量。 | C |
| 708、在工程热力学中，基本状态参数为压力、温度、（ ）。 A、内能； B、焓； C、熵； D、比容。 | D |
| 709、在管道上不允许有任何位移的地方，应装（ ）。 A、固定支架； B、滚动支架； C、导向支架； D、弹簧支架。 | A |
| 710、在锅炉封头、管板上和弯曲处产生环向裂纹、裂缝，其长度大于周长的( )时，不允许补焊。 (A)30% (B)25% (C)35% (D)40% | B |
| 711、在锅炉过热蒸汽温度调节系统中，被调量是 （ ） A、过热器出口气温，B、减温水量，C、减温阀开度 D以上都是 | A |
| 712、在锅炉启动中为了保护省煤器的安全，应（ ）。 A、正确使用省煤器的再循环装置； B、控制省煤器的出口烟气温度； C、控制给水温度； D、控制汽包水位。 | A |
| 713、在锅炉热效率试验中（ ）工作都应在试验前的稳定阶段内完成。 A、受热面吹灰、锅炉排污； B、试验数据的确定； C、试验用仪器安装； D、试验用仪器校验。 | A |
| 714、在扩散燃烧过程中，燃烧速度主要取决于（ ）。 A、物理条件； B、化学条件； C、外界条件； D、锅炉效率。 | A |
| 715、在煤粉火焰中，煤中的硫主要生成的气体物质是（ ）。 A、SO； B、SO2； C、SO3； D、H2SO4蒸气。 | A |
| 716、在煤中单位质量发热量最高的是（ ） A、氢 B、碳 C、硫 D、氧 | A |
| 717、在强制循环锅炉循环泵( )和出水管上应装压力表。 (A)回水管 (B)旁通管 (C)泵体 (D)进水管 | D |
| 718、在燃油锅炉燃烧室上方可安装（ ）。 （A）防爆门（B）省煤器（C）空气预热器（D）烟道挡板 | A |
| 719、在热水锅炉发生超温汽化故障而采取一系列措施后，锅水温度仍( )，应紧急停炉。 (A)缓慢上升 (B)逐渐下降 (C)急剧上升 (D)急剧下降 | C |
| 720、在湿蒸汽定压加热使之成为干饱和蒸汽的过程中（ ）。 A、干度减少； B、比焓增大； C、比焓减少； D、比熵不变。 | B |
| 721、在外界负荷不变的情况下，汽压的稳定主要取决于（ ）。 A、炉膛容积热强度的大小； B、炉内燃烧工况的稳定； C、锅炉的储热能力： D、水冷壁受热后热负荷大小。 | B |
| 722、在外界负荷不变的情况下，燃烧减弱时，汽包水位将 （ ） A、上升，B、下降，C、先下降后上升D、先上升后下降 | C |
| 723、在系统管道上装设排气装置并定期排气，可有效避免因( )造成的循环中断事故。 (A)气锤 (B)水击 (C)气塞 (D)乱流 | C |
| 724、在选用泵的流量时，可用额定负荷时的流量乘以一个( )的流量储备系数，得出泵的流量。 (A)远小于1 (B)小于1 (C)等于1 (D)大于1 | D |
| 725、在选用离心式水泵时，应以锅炉在( )负荷下的给水量及与此相应的压力为准。 (A)正常 (B)低 (C)最大 (D)最小 | C |
| 726、在循环管路中安装回水( )并定期进行排放，可有效避免循环管路堵塞。 (A)加热器 (B)旁路管 (C)除污器 (D)排水阀 | C |
| 727、在氧化锆氧量计安装前，要进行检查和( )试验。 (A)静态 (B)动态 (C)升温 (D)升压 | A |
| 728、在一般负荷范围内，当炉膛出口过剩空气系数过大时，会造成（ ）。 A、q2损失降低，q3损失增大； B、q2、q3损失降低； C、q3损失降低，q4损失增大； D、q4损失可能增大。 | C |
| 729、在有溶解氧的水中充入氢气，通过催化树脂反应罐而达到除氧目的的是( )。 (A)钢屑除氧 (B)电解除氧 (C)催化树脂除氧 (D)解析除氧 | C |
| 730、在允许范围内，尽可能保持高的蒸汽温度和蒸汽压力则使（ ）。 A、锅炉热效率下降； B、 锅炉热效率提高；C、循环热效率提高； D、循环热效率下降。 | C |
| 731、在正常运行时处于关位置的阀门是（ ）。 A水位表汽旋塞；B排污阀；C主汽阀；D压力表旋塞 | C |
| 732、在正常运行中，若发现电动机冒烟，应（ ）。 A、继续运行； B、申请停机； C、紧急停机； D、马上灭火。 | C |
| 733、在中间储仓式负压制粉系统中，制粉系统的漏风（ ） 。 A、对锅炉排烟热损失无影响； B、对锅炉效率无影响； C、对锅炉燃烧无影响； D、影响锅炉排烟热损失。 | D |
| 734、在转动机械装配图上，标注公差与配合采用( )注法。 (A)组合式 (B)分散式 (C)单独式 (D)集中式 | A |
| 735、造成锅炉部件寿命老化损伤的因素，主要是疲劳、蠕变、（ ）。 A、磨损； B、低温腐蚀； C、高温腐蚀； D、腐蚀与磨损。 | D |
| 736、造成锅炉受热面积灰、结渣、磨损的主要因素是（ ） A、水分 B、挥发分 C、灰分 D、硫 | C |
| 737、造成火力发电厂效率低的主要原因是（ ）。 A、锅炉效率低； B、汽轮机机械损失； C、发电机热损失； D、汽轮机排汽热损失。 | D |
| 738、增强空气预热器的传热效果应该： ( ) A、增强烟气侧和空气侧的放热系数B、增强烟气侧的放热系数 或降低空气侧的放热系数 C、降低烟气侧的放热系数或增强空气侧的放热系数D. 降低烟气侧和空气侧的放热系数 | A |
| 739、闸阀的作用是( )。 A、改变介质的流动方向； B、调节介质的浓度； C、 截止流体的流量； D、改变流体的流速。 | C |
| 740、蒸汽锅炉上的压力表装用后，一年至少检验( )。 (A)1次 (B)2次 (C)3次 (D)4次 | B |
| 741、蒸汽流量不正常地小于给水流量，炉膛负压变正，过热蒸汽压力降低，说明（ ）。 A、再热器损坏； B、省煤器损坏； C、水冷壁损坏； D、过热器损坏。 | D |
| 742、蒸汽在节流过程前后的焓值（ ）。 A、增加； B、减少； C、先增加后减少； D、不变化。 | D |
| 743、正平衡法是通过测出锅炉的( )来计算锅炉的热效率。 (A)热损失 (B)低位发热量 (C)有效利用热 (D)蒸汽参数 | C |
| 744、制造锅炉受压元件的金属材料必须是（ ）。 (A)镇静钢 (B)沸腾钢 (C)半镇静钢 (D)普通钢 | A |
| 745、自然循环锅炉的给水（ ）。 A、先送至下降管； B、先送至省煤器； C、先送至汽包分离器； D、直接送至水冷壁。 | B |
| 746、自然循环锅炉的蓄热能力（ ）直流锅炉的蓄热能力。 A、大于； B、等于； C、小于； D、小于等于。 | A |
| 747、自然循环锅炉汽包下壁温度达到（ B ）以上时，方可停止蒸汽推动。 A、50 ℃； B、100℃； C、120℃； D、140℃。 | B |
| 748、自然循环蒸汽锅炉的工作原理是根据上升管中汽水混合物和下降管中水的( )迫使锅水进行循环的。 A、重量差 B、密度差 C、质量差 D、体积差 | B |
| 749、最常用的酸洗剂是( )，但不能用于奥氏体不锈钢的清洗 (A)盐酸 (B)氢氟酸 (C)硝酸 (D)柠檬酸 | A |
| 750、做水压试验时，锅炉上水时的空气阀向外冒水时，应关闭( )，准备升压。 (A)进水阀 (B)泵出水阀 (C)主汽阀 (D)给水阀和空气阀 | D |
| 不定项选择题 | 答案 |
| 1、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员进行特种设备检验检测，应当遵循（ ）原则， A、 可靠 B、 诚信 C、 方便企业 D、 便捷 | B、C |
| 2、 安全阀种类有（ ）。 A. 重锤式B. 电动式C. 气动式D. 弹簧式E. 脉冲式 | A、D、E |
| 3、 按脱硫工艺在生产中所处的部位不同，脱硫技术分为（ ）。 A. 燃烧前脱硫B. 炉内燃烧脱硫C. 燃烧后烟气脱硫D. 海水脱硫 | A、B、C |
| 4、 常见的锅炉清洗质量问题有（ ） A、 除垢率不合格 B、 有点蚀现象 C、 钝化质量不合格 D、 有镀铜现象 | A、B、C、D |
| 5、 冲洗水位表的顺序，按照旋塞的位置可归纳成( )。 A、 下上上来中中下 B、 下上中来上中下 C、 下中上来上中下 D、 下中中来上上下 | A、D |
| 6、 单纯采用盐酸作为酸洗剂的是（ ） A、 硫酸盐水垢 B、 碳酸盐水垢 C、 硅酸盐水垢 D、 氧化铁垢 | B |
| 7、 锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并承载一定压力的密闭设备，其范围规定为( )。 A、 容积大于或者等于30L的且额定工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的蒸汽锅炉 B、 出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉 C、 有机热载体锅炉 D、 容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉 | B、C、D |
| 8、 锅炉常用的液体燃料是( )。 A、 煤油和重油 B、 煤油和汽油 C、 汽油和重油 D、 渣油和重油 | A、D |
| 9、 锅炉定期排污阀宜采用( )。 A、 闸阀 B、 节流阀 C、 斜截止阀 D、 扇形阀 | A、C、D |
| 10、 锅炉风机运行中轴承箱振动的原因可能是( )。 A、 叶轮变形 B、 地脚螺栓松动 C、 进风口挡板全部关闭 D、 联轴器歪斜 | A、B、D |
| 11、 进行能效测试时，锅炉及其系统应具备以下条件( )。 A、 为了能使测试结果符合要求，应使用低位发热量高的燃料 B、 辅机与锅炉出力相匹配并且运行正常，系统不存在跑、冒、滴、漏现象 C、 锅炉在额定参数下处于安全、热工况稳定的运行状态 D、锅炉及辅机系统各测点布置满足测试大纲的要求。 D、 锅炉及辅机系统各测点布置满足测试大纲的要求。 | B、C、D |
| 12、 硫酸盐水垢通常分布在锅炉的（ ） 不定项选择 A、 省煤器 B、 水冷壁管 C、 下降管 D、 对流管束 | B、D |
| 13、 煤的主要特性包括（ ）。 A. 灰熔点B. 发热量C. 挥发分含量D. 可磨性E. 灰分 | A、B、C、D |
| 14、 气体的比热力学能决定于气体的（ ）。 A. 温度B. 压力C. 比容D. 质量 | A、C |
| 15、 燃料油燃烧的四个阶段依次是（ ）。 A、 雾化、汽化、燃烧、燃烬 B、 与空气混合、雾化、燃烧、燃烬 C、 油滴燃烧、汽化、燃烧、燃烬 D、 汽化、雾化、燃烧、燃烬 | A |
| 16、 水冷壁的形式有（ ）。 A. 光管式B. 销钉式C. 膜式D. 内螺纹式E. 屏式 | A、B、C、D |
| 17、 下列关于有机热载体混用的说法正确的是( ) A、 气相有机热载体与液相有机热载体不得混用 B、 不同化学和物理性质的有机热载体可以混用 C、 气相有机热载体可以互相混用 D、 同一厂商生产的有机热载体产品可以混用 | A |
| 18、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？ A. 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。B. 检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。C. 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。D. 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满后，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。E. 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备安全监督管理部门提出定期检验要求。 | A、B、C |
| 19、 下列属于悬浮燃烧的是（ ）。 A、 流化床锅炉 B、 燃油锅炉 C、 燃气锅炉 D、 煤粉炉 | B、C、D |
| 20、 液相有机热载体炉的出口处应装（ ） A、 温度仪表 B、 超温报警装置 C、 超压报警装置 D、 差压报警装置 | A、B、D |
| 21、 一般情况下下列属于强制循环的是（ ）。 A、 直流式蒸汽锅炉 B、 立式蒸汽锅炉 C、 热水锅炉 D、 汽水两用炉 | A、C |
| 22、 应当预先碱煮转型，然后采用盐酸作为酸洗剂的是（ ） 不定项选择A、 硫酸盐水垢 B、 碳酸盐水垢 C、 硅酸盐水垢 D、 氧化铁垢 | A |
| 23、 对燃煤锅炉来说，下列哪两项是最主要的热损失是( )。 A、 排烟热损失 B、 气体未完全燃烧热损失 C、 固体未完全燃烧热损失 D、 灰渣物理热损失 | A、C |
| 24、 链条炉排燃烧难以着火的低挥发分煤时，其主要风量通常是集中送到炉排的( )。 不定项选择 A、 前部 B、 中前部 C、 中部 D、 中后部 | C |
| 25、 排污管上装有两个串联的排污阀时( )。 A、 先开的排污阀受到保护 B、 先关的排污阀受到保护 C、 后开的排污阀受到保护 D、 后关的排污阀受到保护 | A、D |
| 26、 燃油锅炉油嘴点火的顺序是（ ） A、 上下两个油嘴时，应先点燃下面一个 B、 上下两个油嘴时，应先点燃上面一个 C、 有多个油嘴时，应先燃点下面一个 D、 有多个油嘴时，应先点燃中间一个 | A、D |
| 27、 顺流式固定床离子交换器进行反洗的作用是（ ） A、 松动交换剂层 B、 清除交换剂中残留的再生剂 C、 清除交换剂上层中的悬浮物 D、 使失效的交换剂恢复交换能力 | A、C |
| 28、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位有下列哪种情形，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款？ A、 从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的。 B、 特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的。 C、 未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的。 D、 特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的。 | A、C |
| 29、《特种设备安全监察条例》规定，未经（ ）的特种设备，不得继续使用。 A. 定期检验B. 检验不合格C. 自行检查D. 日常维护 | A、B |
| 30、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考核发证工作遵循（ ）的原则。 A、 便民 B、 公开 C、 高效 D、 水平 | A、B、C |
| 31、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，下列条件哪条是申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合的条件？ A、 年龄在18周岁以上。 B、 有与申请作业种类相适应的文化程度。 C、 具有相应的安全技术知识与技能。 D、 身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求 E、 有正式的工作单位 | A、B、C、D |
| 32、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，有下列哪种情形应当撤销《特种设备作业人员证》？ 不定项选择A、 持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作， B、 考试机构或者发证部门工作人员滥用职权、玩忽职守、违反法定程序或者超越发证范围考核发证的。 C、 持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的。 D、 持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，情节严重的。 | B、C、D |
| 33、30．自动软水器的基本组成器件是（ ）A.控制器 B.截止阀 C.多路阀D.水箱 E.树脂罐 F.盐箱 | A、C、E、F |
| 34、安全阀种类有（ ）。 A. 重锤式B. 电动式C. 气动式D. 弹簧式E. 脉冲式 | A、D、E |
| 35、采用（ ）可减轻尾部受热面的低温腐蚀。 A. 干燥剂再循环B. 烟气再循环C. 热风再循环D. 烟气脱硫E. 暖风器 | C、E |
| 36、传热有哪几种形式( )。 A、 传导 B、 对流 C、 辐射 D、 传输 | A、B、C |
| 37、对于中小型工业锅炉，影响其排烟黑度的因素主要有( )。 A、 烟囱的高度 B、 燃烧方式 C、 天气的影响 D、 运行操作方法 | B、D |
| 38、符合锅炉型号为DZL0.7-0.7/95/70- AⅡ的参数是（ ）。 A、 额定蒸发量是0.7t/h B、 额定出口热水温度为95℃ C、 额定出水压力为0.7 MPa D、 额定出口热水温度为70℃ | B、C |
| 39、锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并承载一定压力的密闭设备，其范围规定为( )。 A、 容积大于或者等于30L的且额定工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的蒸汽锅炉 B、 出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉 C、 有机热载体锅炉 D、 容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉 | B、C、D |
| 40、锅炉的三大安全附件一般是指（ ） A.温度计 B.水位表 C.水位警报器D.压力表 E.压力控制器 F.安全阀 | B、D、F |
| 41、锅炉点火后的注意事项有（ ）。 A. 为使锅炉受热均匀，应投入全部油枪B. 点火后1h可适当投入煤粉燃烧器C. 按照升温、升压曲线，升温、升压D. 如发生灭火，应立即投油枪重新点火E. 根据燃烧情况，调节送风量和引风量 | B、C、E |
| 42、锅炉发生（ ）情况之一，锅炉操作人员请示值长要求停炉时, 应按运行规范要求制定处置方案。 A. 炉内外承压部件因各种原因泄漏时B. 所有水位计损坏时C. 给水、炉水、蒸汽品质严重低于标准,经努力调整仍无法恢复正常时D. 两台电除尘停电，短时间无法恢复时E. 高压汽水管道及法兰联接处渗漏且无法隔离时 | A、C、D、E |
| 43、锅炉使用单位存在（ ）情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正。 A. 未在规定时间内向相关部门进行登记，擅自将其投入使用 B. 未建立锅炉安全技术档案 C. 锅炉操作人员未取得特种作业人员证件D. 未按要求进行锅炉水处理 E 未定期检验 | A、B、D |
| 44、锅炉受热面的水垢对锅炉产生的危害有（ ） A.氧腐蚀 B.垢下腐蚀 C.排烟温度升高D.受热面壁温升高 E.增加烟气阻力 F.增加风机压力 | D |
| 45、过热器管损坏的主要原因有（ ）。 A. 燃烧调整不当B. 蒸汽品质不合格C. 过热器积灰、结焦D. 过热器磨损E. 过热器酸腐蚀 | A、B、C |
| 46、进行能效测试时，锅炉及其系统应具备以下条件( )。 A、 为了能使测试结果符合要求，应使用低位发热量高的燃料 B、 辅机与锅炉出力相匹配并且运行正常，系统不存在跑、冒、滴、漏现象 C、 锅炉在额定参数下处于安全、热工况稳定的运行状态 D、锅炉及辅机系统各测点布置满足测试大纲的要求。 D、 锅炉及辅机系统各测点布置满足测试大纲的要求。 | B、C、D |
| 47、离子交换器逆流再生与顺流再生相比（ ） A、 节约再生剂 B、 提高出水质量 C、 浪费再生剂 D、 降低出水质量 | A、B |
| 48、离子交换器逆流再生与顺流再生相比（ ） A、 节约再生剂 B、 提高出水质量 C、 浪费再生剂 D、 降低出水质量 | A、B |
| 49、链条炉排燃烧难以着火的低挥发分煤时，其主要风量通常是集中送到炉排的( )。 A、 前部 B、 中前部 C、 中部 D、 中后部 | C |
| 50、链条炉燃烧所需空气量最多的是( )。 A、 新煤燃烧区 B、 挥发分燃烧区 C、 焦炭燃烧区 D、 燃尽区 | C |
| 51、钠离子交换器的全部运行包括（ ） A.过滤 B.交换 C.反洗 D.还原 E.排水 F.沉渣 | B、C、E、D |
| 52、排污扩容器的作用是( )。 A、 使排污水汽化，部分回收 B、 降低压力，便于排污 C、 除去排污水中的溶解气体 D、 贮存排污水 | A |
| 53、燃气锅炉启动时，按下启动按钮，燃烧器电机不转，可能是（ ） A.燃气压力过低自锁 B.电压不足自锁 C.电磁阀泄漏自锁D.电源热继电器断路 E.风压过低自锁 F.点火电极不点火自锁 | B、D |
| 54、燃气锅炉启动时，火焰点燃后几秒钟又熄灭，可能是 （ ） A.风量太大 B.电磁阀关闭 C.风压过低D.燃气压力过低 E.伺服电机停转 F.蝶阀关闭 | B、C |
| 55、燃用劣质煤可采用的措施有（ ）。 A. 利用热风送粉B. 提高燃烧区域温度C. 采用较高的一次风速D. 采用较细的煤粉细度E. 分级配风 | A、B、D |
| 56、热水锅炉采暖系统的高位水箱的作用是( ) A、 系统定压 B、 合理分配水量 C、 循环水膨胀 D、 自动补水 | A、C、D |
| 57、热水锅炉的本体上必须设置的报警是（ ） A.高水位 B.低水位 C.循环泵忽然停止D.超温 E.超压 F.低水压 | C、D、F |
| 58、热水锅炉水系统必须设置的报警是（ ） A.高水位 B.压力过低 C.最低安全水位D.超温 E.超压 F.循环水泵忽然停止 | B、E |
| 59、热水系统回水干路上除污器的作用是( )。 A、 降低循环水的硬度 B、 防止沉渣、污物造成管路堵塞 C、 防止沉渣、污物进入锅炉 D、 减轻沉渣对循环水泵的磨损 | B、C、D |
| 60、水的总硬度就是水中（ ）的总浓度 A、 氯镁离子 B、 钠镁离子 C、 钙钠离子 D、 钙镁离子 | D |
| 61、水冷壁受热面无论是（ ），都会使炉膛出口烟温升高。 A. 结垢B. 泄露C. 积灰D. 结焦E. 磨损 | A、C、D |
| 62、水位表上应有指示( )的明显标志。 A、 最高安全水位 B、 最低安全水位 C、 正常水位 D、 最高火界 | A、B、C |
| 63、提高传热系数的措施有（ ）。 A. 减轻积灰B. 防止结垢C. 提高烟气流速D. 采用错列排列 | A、B、C、D |
| 64、未经许可，擅自从事锅炉安装活动的，可由由特种设备安全监督管理部门处以（ ）处罚。 A. 责令恢复原状B. 责令限期由取得许可的单位重新安装C. 处2万元罚款D. 对负有责任的主管人员依法追究刑事责任 | A、B、D |
| 65、下列关于煤粉炉燃烧器特点表述错误的是（ ）。 A. 按出口气流特征，可分为旋流燃烧器和直流燃烧器B. 按出口气流特征，可分为均等配风燃烧器和分级配风燃烧器C. 旋流燃烧器一般布置在炉膛前、后墙或两侧墙D. 旋流燃烧器一般布置在炉膛四角E. 直流燃烧器一般布置在膛前、后墙或两侧墙 | A、C |
| 66、下列关于热水锅炉补给水泵的说法正确的是（ ）。 A、 扬程应不小于补水点的压力 B、 流量应大于正常补水量 C、 一般不应少于2台，一台备用 D、 流量应大于正常补水量4-5倍 | C、D |
| 67、下列哪几种情况锅炉应进行内部检验（ ）。 A、 新装锅炉运行一年后 B、 锅炉停用一年以上恢复运行前 C、 受压元件重大修理后 D、 移装锅炉运行前 | A、B、C、D |
| 68、下列哪几种情况下必须紧急停炉（ ）。 A、 安全阀全部失灵 B、 水位计全部失灵 C、 两只水位计时，有一只失灵 D、 两只安全阀时，一只失灵 | A、B |
| 69、下列叙述哪些符合《中华人民共和国节约能源法》的规定？ A、 高耗能特种设备使用单位应当建立健全经济运行、能效计量监控与统计、能效考核等节能管理制度和岗位责任制度。 B、 特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。 C、 国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。 D、 对高耗能的特种设备，按照国务院的规定实行节能审查和监管。 | C、D |
| 70、下列元素中，能够燃烧的元素有（ ）。 A. 氧B. 硫C. 碳D. 氢E. 氮 | B、C、D |
| 71、下列允许只装一个安全阀的是( )。 A、 额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉 B、 额定蒸发量小于或等于1t/h的锅炉 C、 额定热功率小于或等于1.4MW的锅炉 D、 额定热功率小于或等于2.8MW的锅炉 | A |
| 72、下列属于悬浮燃烧的是（ ）。 A、 流化床锅炉 B、 燃油锅炉 C、 燃气锅炉 D、 煤粉炉 | B、C、D |
| 73、压力表三通旋塞的作用是用来（ ） A.冲洗管路 B.开启压力表 C.检查压力表D.检验压力表 E.停用压力表 F.更换压力表 | A、D |
| 74、应急救援领导小组一般下设（ ）等组织机构。 A. 现场指挥部B. 抢险救灾组C. 后勤保障组D. 善后工作组 | A、B、C、D |
| 75、有机热载体炉应装有自动调节保护装置，并在下列情况时能自动停炉（ ） A、 液位下降到低于极限位置时 B、 有机热载体炉出口热载体温度超过允许值时 C、 有机热载体炉出口热载体压力超过允许值时 D、 循环泵停止运转时 | A、B、C、D |
| 76、有机热载体炉应装有自动调节保护装置，并在下列情况时能自动停炉（ ） A、 液位下降到低于极限位置时 B、 有机热载体炉出口热载体温度超过允许值时 C、 有机热载体炉出口热载体压力超过允许值时 D、 循环泵停止运转时 | A、B、C、D |
| 77、运行中，锅炉发生缺水时，其表现的现象通常有（ ） A.锅炉发出焦味 B.给水流量小于蒸汽流量C.水位表看不见水位 D.水位表水位不动（假水位）E.低水位警报 F.过热汽温急剧上升 | C 、E |
| 78、蒸汽锅炉安全阀的排气管( )。 A、 应直通安全地点 B、 应予固定 C、 应装设阀门 D、 底部不允许装设疏水管 | A、B |
| 79、正常运行中全部盛满水的锅筒是（ ）。 A、 蒸汽锅炉的上锅筒 B、 蒸汽锅炉的下锅筒 C、 热水锅炉的上锅筒 D、 热水锅炉的下锅筒 | B、C、D |
| 80、自然水循环的故障有（ ）。 A. 循环停滞B. 循环倒流C. 汽水分层D. 下降管含汽E. 膜态沸腾 | A、B、C、D、E |
| 判断题 | 答案 |
| 1、 除灰系统中，泵的选择原则是能使设备在系统中安全经济运行。（ ） | √ |
| 2、 对流受热面采用逆流布置方式，减小传热效果，减少受热面面积，节约钢材。（ ） | × |
| 3、 发电厂的原则性热力系统能够反映出发电厂的技术完善程度和经济性的高低。（ ） | √ |
| 4、 锅炉超压试验一般6～8年一次，或二次大修。（ ） | √ |
| 5、 锅炉给水温度降低、燃烧量增加，使发电煤耗提高。（ ） | √ |
| 6、 锅炉过热器采用分级控制：即将整个过热器分成若干级，每级设置一个减温装置，分别控制各级过热器的汽温，以维持主汽温度为给定值。（ ） | √ |
| 7、 锅炉在负荷突变、灭火、安全门动作和燃烧不稳定等情况下，都会出现虚假水位。（ ） | √ |
| 8、 过热汽温调节一般以烟气侧调节作为粗调，蒸汽侧以喷水减温作为细调。（ ） | √ |
| 9、 减温器一般分为表面式和混合式两种。（ ） | √ |
| 10、 离心式水泵一般的调节方式是节流调节，其缺点是不经济。（ ） | √ |
| 11、 炉内火焰辐射能量与其绝对温度的平方成正比。（ ） | × |
| 12、 炉膛结焦后，炉膛温度升高，有利于减小化学未完全燃烧损失和机械未完全燃烧损失，所以锅炉效率一定提高。（ ） | × |
| 13、 汽包内外壁温差与壁厚成正比，与导热系数成正比。（ ） | × |
| 14、 汽包支吊架每次大修应进行检查。( ) | √ |
| 15、 燃料油的低位发热量与煤的低位发热量近似相等。（ ） | × |
| 16、 燃油的物理特性包括粘度、凝固点、闪点、和比重。（ ） | √ |
| 17、 热电厂给水流量测量，其节流元件多选用喷嘴。（ ） | × |
| 18、 省煤器的作用是利用锅炉尾部烟气的余热，加热锅炉炉水的一种热交换设备。（ ） | × |
| 19、 随着蒸汽压力的增高，汽水重度差减少，这就使汽水更难分离，增加了蒸汽带水的能力。（ ） | √ |
| 20、 一个设备或部件的寿命是指在设计规定条件下的安全使用期限。（ ） | √ |
| 21、 运行中如果冷却水漏入油中，可使油氧化和胶化，使油变质。（ ） | √ |
| 22、 运行中轴封水使用不当或水压不足，是造成灰渣泵轴封漏水的主要原因。（ ） | √ |
| 23、1千瓦时的功要由3600千焦的热量转变而来。（ ） | √ |
| 24、20号钢表示钢中含碳量为万分之二十。（ ） | √ |
| 25、运行中离心式泵与风机会因转速降低会导致电流增大。（ ） | × |
| 26、安全阀按开启高度可分为全启式和半启式两种。（ ） | × |
| 27、安全门是锅炉的重要保护设备，必须在热态下进行调试，才能保证其动作准确可靠。（ ） | √ |
| 28、安装在某台锅炉上的引风机，当机组负荷不变，煤质不变，燃烧室压力不变的情况下，烟道阻力的增大将使锅炉净效率提高。（ ） | × |
| 29、按管内蒸汽流动方向，过热器大体可分为对流式过热器和辐射式过热器。（ ） | × |
| 30、按照化学条件和物理条件对燃烧速度影响的不同，可将燃烧分为动力燃烧、扩散燃烧和化学燃烧三类。（ ） | × |
| 31、奥氏烟气分析仪是利用选择吸收的原理制成的。 | √ |
| 32、保持燃烧稳定，尽可能使炉中火焰分布均匀可以避免发生下降管带汽故障。 | × |
| 33、泵的总效率为有效输出能量与输入能量之比。（ ） | √ |
| 34、泵与风机的总效率等于流动效率、容积效率和机械效率三者之和。（ ） | × |
| 35、表示工质状态特性的物理量叫状态参数。（ ） | √ |
| 36、并联离心泵是为了提高系统的压力。（ ） | × |
| 37、采用喷水来调节再热蒸汽温度不经济。（ ） | √ |
| 38、采用水力除灰时，可以将锅炉的排污、疏水等排到除灰沟内。（ ） | × |
| 39、测量波动剧烈的压力时，压力表前应加装减震装置。（ ） | √ |
| 40、冲洗汽包水位计时应站在水位计的侧面，打开阀门时应缓慢小心。（ ） | √ |
| 41、出口门关闭的情况下，风机运行时间过长会造成机壳过热。（ ） | √ |
| 42、除尘器的烟气阻力是指烟气流过引风机的压力损失 | × |
| 43、除灰管道内的结垢不是一种简单的物理沉淀现象，而是一种化学反应生成的结晶物，主要成分是碳酸钙。（ ） | √ |
| 44、除灰系统中的冲灰水量，决定灰水混合物的浓度和除灰管道内灰水混合物的流速。（ ） | √ |
| 45、处理燃油锅炉油压下降或归零时，应首先从炉前的燃料油阀组开始检查。 | √ |
| 46、传热量是由三个方面的因素决定的。即：冷、热流体传热平均温差、换热面积和传热系数。（ ） | √ |
| 47、串联离心泵是为了提高系统的流量。（ ） | × |
| 48、大修后为检验转动机械安装或检修质量是否符合标准要求，应经试运行考核。（ ） | √ |
| 49、大直径下降管可减少流动阻力，有利于水循环，既简化布置，又节约钢材，也减少了汽包开孔数。（ ） | √ |
| 50、带外部膨胀水容积的系统自然循环热水锅炉是将系统用户与锅炉串联起来，利用回水温度和供水温度不同造成的重度差使用户冷回水和锅水间产生水循环的。 | × |
| 51、待发电机解列，汽轮机自动主汽门关闭后，关闭各燃油喷嘴，清扫燃油喷嘴中的积油，锅炉停炉后禁止将燃料送入已灭火的锅炉。（ ） | √ |
| 52、单位体积流体的质量称为流体的密度，用符号ρ表示，kg/m3。（ ） | √ |
| 53、当空气预热器严重堵灰时，其入口烟道负压增大，出口烟道负压减小，炉压周期性波动。（ ） | × |
| 54、当炉膛出口过量空气系数为常数时，炉膛漏风与烟道漏风对排烟热损失的影响相同，对化学和机械热损失影响也相同，故对锅炉效率的影响相同。（ ） | × |
| 55、当气体的压力升高，温度降低时，其体积增大。（ ） | × |
| 56、当汽包压力突然下降时，饱和温度降低，使汽水混合物体积膨胀，水位很快上升，形成虚假水位。（ ） | √ |
| 57、当燃煤的水分越低，挥发分越高时，则要求空气预热器出口风温越高。（ ） | × |
| 58、当水泵的工作流量越低于额定流量时，水泵越不易产生汽蚀。（ ） | × |
| 59、当水样中含有多量的氧化剂时，会使测定结果偏低。 | × |
| 60、当温度一定时，流体的密度随压力的增加而减小。（ ） | × |
| 61、当压力表所测介质具有高温时，安装压力表时为防止高温介质直接进入压力表，必须在压力表前加装冷凝管。（ ） | √ |
| 62、当蒸汽初压和终压不变时，提高蒸汽初温可提高朗肯循环的热效率。（ ） | √ |
| 63、导热系数在数值上等于沿着导热方向每米长度上温差1℃时，每小时通过壁面传递的热量。（ ） | √ |
| 64、点火棒绝缘外皮有损坏，对地有短路是燃油机械雾化燃烧器点火失败的原因之一。 | √ |
| 65、电除尘器阳极板振打故障的原因之一是振打锤轴脱落或疲劳断裂，造成掉锤。 | √ |
| 66、电动给水泵的出口管道上应装有给水止回阀，防止水倒流。 | √ |
| 67、定期清渣、清灰是链条炉排烧坏故障排除的方法之一。 | √ |
| 68、定期疏通或清扫地下除灰沟时，应采取必要的安全措施，并有人在外监护。（ ） | √ |
| 69、对流换热是指流体（汽或液体）和固体壁面接触时，相互间的热传递过程。（ ） | √ |
| 70、对同一台锅炉而言，负荷高时散热损失较大，负荷低时散热损失相对较小。（ ） | × |
| 71、多层焊补的较深焊道，每层焊接接头不应重叠，上下层必须错开。 | √ |
| 72、二氧化硫与水蒸汽结合后不会构成对锅炉受热面的腐蚀。（ ） | × |
| 73、发电厂燃油系统的作用是提供锅炉启动、停止和助燃用油。（ ） | √ |
| 74、发电锅炉热损失最大的一项是机械未完全燃烧热损失。（ ） | × |
| 75、根据过程中熵的变化可以说明热力过程是吸热还是放热。（ ） | √ |
| 76、拱形炉拱在炉膛宽度不大时常常使用，跨度一般不超过5m。 | × |
| 77、拱碹损坏面不大时，可调整燃烧，降低炉温，使锅炉在低负荷下维持短时间运行，等待用汽高峰之后，再进行检修处理。 | √ |
| 78、固定床顺流再生钠离子交换器软化操作时，水是由上向下流动的。 | √ |
| 79、固定床顺流再生钠离子交换器再生时，再生液从中排装置排出。 | × |
| 80、刮板式捞渣机因联锁保护动作时，应停炉查明原因。（ ） | × |
| 81、关闭炉排传动电源，用工具手动炉排正转，根据正转时用力的大小可判断炉排卡住故障的轻重程度。 | × |
| 82、观察流体运动的两个重要参数是压力和流速。（ ） | √ |
| 83、管子外壁加装肋片，使热阻增加，传热量减少。（ ） | × |
| 84、滚动轴承过热变色是指轴承工作温度超过了170℃。（ ） | √ |
| 85、滚动轴承极限温度比滑动轴承极限温度低。（ ） | × |
| 86、滚动轴承在转动时，滚动体与内外圈接触并作相对运动，不会产生磨擦热。（ ） | × |
| 87、锅炉“四管”是指水冷壁管、省煤器管、过热器管和主蒸汽管。（ ） | × |
| 88、锅炉安全阀的总排汽能力应等于最大连续蒸发量。（ ） | × |
| 89、锅炉本体应和省煤器一起进行水压试验。 | × |
| 90、锅炉本体主要设备有燃烧室、燃烧器、布置有受热面的烟道、汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器、省煤器、空气预热器、联箱等。 （ ） | √ |
| 91、锅炉采用湿法保养时，最好是用凝结水，其次是用原来锅水或软化水。 | √ |
| 92、锅炉产生蒸汽热偏差的原因有受热不均、流量不均和设计安装造成的结构缺陷。（ ） | √ |
| 93、锅炉常用的给水除氧方法有化学除氧、热力除氧、铁屑除氧、真空除氧四种。 | × |
| 94、锅炉超压试验一般每3年进行一次。（ ） | × |
| 95、锅炉超压试验在升压至工作压力时，检查正常后继续升压至试验压力，并保持5min，然后关闭进水门降压，待降压至工作压力时， 记录5min的压力下降值，然后微开进水门保持工作压力进行全面检查。（ ） | √ |
| 96、锅炉承压部件泄漏尚能维持运行时，锅炉应紧急停炉。（ ） | × |
| 97、锅炉承压部件泄漏时，当泄漏不太严重尚能维持运行时，应采取稳压措施，保持额定参数，加强运行监视，并申请停炉。（ ） | × |
| 98、锅炉大小修后，必须经过分段验收、分部试运行，整体传动试验合格后方能启动。（ ） | √ |
| 99、锅炉的安全附件是安全阀、温度计、水位计。（ ） | × |
| 100、锅炉的净效率是从锅炉热效率中扣除锅炉机组自用电耗折算的热损失和锅炉本身消耗热能之后的效率数值。（ ） | √ |
| 101、锅炉的受压元件如产生腐蚀、裂纹、鼓疱等缺陷严重时，不允许采用堆焊、焊补或顶压复位等方法修复时，可采用挖补进行修复。 | √ |
| 102、锅炉的水压试验报告应填入锅炉技术登记薄,但不用存档。 | × |
| 103、锅炉负荷增加时，进入汽包内汽水分离装置的蒸汽湿度减小。（ ） | × |
| 104、锅炉各项损失中，散热损失最大。（ ） | × |
| 105、锅炉给水、锅水及蒸汽品质超过标准经多方努力调整仍无法恢复正常时应申请停炉。（ ） | √ |
| 106、锅炉给水温度升高、燃料量减少，将使发电煤耗提高。（ ） | × |
| 107、锅炉过热器、再热器和高压旁路等设备的减温水来自给水系统。（ ） | √ |
| 108、锅炉滑停过程中，当煤油混燃时，回转空预器应吹灰一次。（ ） | × |
| 109、锅炉检修后的总验收分为冷态验收和热态验收。（ ） | √ |
| 110、锅炉检修后投入运行时，带负荷试运行12h进行热态验收。（ ） | × |
| 111、锅炉结构复杂采用碱法保养时，启动前碱液不易冲净，宜采用热力保养方法。 | × |
| 112、锅炉进行冷态试验的目的是为了确保炉内形成良好的空气动力工况，并作为运行调节的依据。（ ） | √ |
| 113、锅炉漏风可以减小送风机电耗。（ ） | × |
| 114、锅炉满水的主要原因中：水位计指示不准，造成运行人员误判断，给水压力突然增高，负荷增加太快，造成运行人员控制不当以及给水调节设备发生故障等。（ ） | √ |
| 115、锅炉灭火保护的主要功能是能及时发现锅炉灭火。（ ） | × |
| 116、锅炉灭火后，停止向炉内供给一切燃料，维持总风量在25%～30%以上额定风量，通风5分钟，然后重新点火。（ ） | √ |
| 117、锅炉排污量过大，排污时间过久，会影响上升管的供给量，引起水循环故障。 | √ |
| 118、锅炉启动过程中，如用喷水使过热器减温，应注意喷水量不能太大，以防喷水不能全部蒸发，沉积在过热器管内，形成水塞引起超温。（ ） | √ |
| 119、锅炉启动过程中，在升压后阶段，汽包上下壁和内外壁温度差已大为减小，因此后阶段的升压速度应比规定的升压速度快些。（ ） | × |
| 120、锅炉启动前上水一般通过旁路进行，这样，可以防止过多的磨损给水主调节阀和易于控制。（ ） | √ |
| 121、锅炉启动时，当汽压升至0.2MPa时， 应关闭所有空气门，汽压升至0.3MPa时，应冲洗汽包水位计。（ ） | √ |
| 122、锅炉启动时，控制锅炉上水速度，夏季上水时间不小于2小时，当水温与汽包壁温差大于40℃时适当延长上水时间。（ ） | √ |
| 123、锅炉汽水管道发生爆破，影响机组安全运行或威胁人身设备安全，锅炉应手动紧急停炉。（ ） | √ |
| 124、锅炉汽水品质不合格，经处理无法恢复正常时，锅炉应立即手动紧急停炉。（ ） | × |
| 125、锅炉强化燃烧时，水位先暂时下降，然后又上升。（ ） | × |
| 126、锅炉缺水的现象：各水位计指示偏低，给水流量小于蒸汽流量。（ ） | √ |
| 127、锅炉燃烧不稳定或有炉烟与炉灰从炉内喷出时，仍可以吹灰。（ ） | × |
| 128、锅炉燃烧调整试验目的是为了掌握锅炉运行的技术经济特性，确保锅炉燃烧系统的最佳运行方式，从而保证锅炉机组安全经济运行。（ ） | √ |
| 129、锅炉燃烧设备的惯性大，当负荷变化时，恢复汽压的速度较快。（ ） | × |
| 130、锅炉燃烧室主要作用是组织燃烧和对流换热。（ ） | × |
| 131、锅炉热效率计算有正平衡和反平衡两种方法。（ ） | √ |
| 132、锅炉若严重缺水时，此时错误地上水，会引起水冷壁上联箱及汽包产生较大的热应力，甚至导致水冷壁爆破。（ ） | √ |
| 133、锅炉上水时，水温越低上水速度就越快。（ ） | × |
| 134、锅炉上水水质应为除过氧的除盐水。（ ） | √ |
| 135、锅炉升火期间，要求过热器出口汽温比额定汽温低50～60℃。（ ） | √ |
| 136、锅炉受热面的外部腐蚀有高温腐蚀以及低温腐蚀。（ ） | √ |
| 137、锅炉受热面高温腐蚀一般有两种类型， 即硫酸盐型腐蚀和硫化物腐蚀。（ ） | 1 √ |
| 138、锅炉受热面结渣时，受热面内工质吸热减少，以致烟温降低。（ ） | × |
| 139、锅炉受热面外表面积灰或结渣，会使管内介质与烟气热交换时传热量增强，因为灰渣导热系数大。（ ） | × |
| 140、锅炉水冷壁吸收炉膛高温火焰的辐射热，使水变为过热蒸汽。（ ） | × |
| 141、锅炉水位高/低保护的整定值一般有水位高/低报警，水位极高/极低紧急停炉。（ ） | 3 √ |
| 142、锅炉水位计和安全门不参加超水压试验。（ ） | √ |
| 143、锅炉水压试验结束后的降压速度应控制不小于0.5MPa/分。（ ） | × |
| 144、锅炉水压试验前，在上锅筒和试压管路上各装一块经校验合格的锅炉原装压力表。 | √ |
| 145、锅炉停炉保护方法有湿法保护、干燥保护和气相缓蚀剂保护三种。（ ） | √ |
| 146、锅炉停炉后，将锅水放尽；清除水垢和烟灰，关闭所有孔门，然后注入软化水至最低水位后再将碱性防腐液注入锅内进行保养。 | √ |
| 147、锅炉停炉前进行全面定期放水一次。（ ） | × |
| 148、锅炉停运后，若停炉一周可采用带压放水方法进行保养。（ ） | √ |
| 149、锅炉效率是指有效利用热量占输入热量的百分数。（ ） | √ |
| 150、锅炉压力升至试验压力后，20min内压力降不超过0.1MPa为合格。 | × |
| 151、锅炉压力越高，升高单位压力时相应的饱和温度上升幅度越大。（ ） | × |
| 152、锅炉严重结焦，经处理后不能维持正常运行时，锅炉应申请停炉。（ ） | √ |
| 153、锅炉严重满水时，汽温迅速升高，蒸汽管道会发生水冲击。（ ） | × |
| 154、锅炉在不同的稳定工况下，参数之间的变化关系为锅炉的静态特性。（ ） | √ |
| 155、锅炉在不稳定运行过程中，各参数随时间的变化特性称为锅炉静态特性。（ ） | × |
| 156、锅炉在堆焊修理时，焊条在钢板上熔成的焊缝与板面的交角应不大于90°。 | × |
| 157、锅炉在进行1.25倍工作压力水压试验时，在保持试验压力的时间内可以进行相关工作。（ ） | × |
| 158、锅炉蒸汽压力升高至安全阀动作压力而安全阀均拒动时，锅炉应手动紧急停炉。（ ） | √ |
| 159、锅炉正常运行时可以停用除尘器。（ ） | × |
| 160、锅炉正常运行中，若炉膛火焰中心上移，则过热蒸汽温度降低；火焰中心下移，则过热蒸汽温度升高。（ ） | × |
| 161、锅炉总有效利用热包括：过热蒸汽吸热量、再热蒸汽吸热量、饱和蒸汽吸热量、排污水的吸热量。（ ） | √ |
| 162、锅水超温汽化时，锅炉排烟温度不会发生变化。 | × |
| 163、锅水中维持一定量的磷酸根主要是为了防止生成钙垢。（ ） | √ |
| 164、锅筒通常只要残余厚度小于或等于4mm～5mm，都可以堆焊，与腐蚀面积关系不大。 | × |
| 165、锅筒挖补不得采用气焊。 | √ |
| 166、过热器的热偏差主要是受热面吸热不均和蒸汽流量不均、及设计安装时结构不均所造成的。（ ） | √ |
| 167、过热器的作用是将由汽包来的未饱和蒸汽加热成过热蒸汽。（ ） | × |
| 168、过热蒸汽流程中进行左右交叉，有助于减轻沿炉膛方向由于烟温不均而造成热负荷不均的影响，也是有效减少过热器左右两侧热偏差的重要措施。（ ） | √ |
| 169、过热蒸汽所含热量由饱和水含热量、汽化潜热和过热热量三部分组成。（ ） | √ |
| 170、滑动轴承发热的原因有供油不足或断油；乌金浇注不良或成分不对，轴的安装不良、间隙不当及振动过大等。（ ） | √ |
| 171、灰的导热系数较大，在对流过热器上发生积灰，将大大增强受热面传热。（ ） | × |
| 172、灰浆泵轴封压力应比泵内液体压力低。（ ） | × |
| 173、灰量和渣量占锅炉排灰渣量的百分比，与锅炉的燃烧方式无关。（ ） | × |
| 174、灰渣泵投运前要求地角螺栓完好无松动，靠背轮螺丝齐全，安全罩完整牢固。（ ） | √ |
| 175、灰渣泵由于要经常停泵检修或更换磨损部件，所以必须装设备用泵。（ ） | √ |
| 176、灰渣泵与其轴封泵之间设有连锁，以防误操作。（ ） | √ |
| 177、挥发分少的煤着火点较高，着火推迟，燃烧缓慢，且不易完全燃烧。（ ） | √ |
| 178、回转空预器检修后第一次启动前，应采用手动盘车使转子旋转两周确认转子能自由转动，听其转动声音正常。（ ） | √ |
| 179、减温器套管损坏时，损坏侧汽温不正常地升高，两侧汽温差增大，严重时减温器发生水冲击。（ ） | × |
| 180、检修后的离心泵在启动前可用手或其他工具盘动转子，以确认转动灵活，动静部分无卡涩或摩擦现象。（ ） | √ |
| 181、降低锅炉含盐量的主要方法：①提高给水品质；②增加排污量；③分段蒸发。（ ） | √ |
| 182、接管时，焊接的烟管伸出管板的长度应控制在5mm～6mm。 | × |
| 183、解析除氧是通过通入热蒸汽将水加热到沸点而达到除氧的目的。 | × |
| 184、金属材料的性能包括物理性能、化学性能、机械性能和工艺性能。（ ） | √ |
| 185、金属在一定温度和应力作用下，逐渐产生弹性变形的现象，就是蠕变。（ ） | × |
| 186、经过阳离子交换器处理，除去钙、镁等离子的水称为除盐水。（ ） | × |
| 187、静平衡只能平衡旋转体重心的不平衡，而不能消除不平衡力偶 | √ |
| 188、静止流体中任意一点的静压力不论来自哪个方向均不等。（ ） | × |
| 189、局部管段更换时，为了使新、旧管子中心在一条直线上，现场采用夹具，调整和控制管子中心。 | √ |
| 190、绝对压力、表压力和真空都是气体状态参数。（ ） | × |
| 191、冷炉上水时，一般水温高于汽包壁温， 因而汽包下半部壁温高于上半部壁温，当点火初期燃烧很弱时，汽包下半部壁温很快低于下半部壁温。（ ） | √ |
| 192、离心泵的出口调节阀开度关小时，泵产生的扬程反而增大。（ ） | √ |
| 193、离心泵密封环装在叶轮的进口与叶轮一起转动。（ ） | × |
| 194、离心泵启动后空载时间不能过长。（ ） | √ |
| 195、离心泵启动时不必将泵壳内充满水。（ ） | × |
| 196、立管的阀门阀杆应朝巡回路线方向安装，且不得影响巡回通道的畅通。 | √ |
| 197、立式过热器的缺点是停炉时蛇形管内的积水不易排出，在升炉时管子通汽不畅易使管子过热。（ ） | √ |
| 198、连续排污是排出水渣和铁锈；定期排污是排出炉水中高含盐量炉水。（ ） | × |
| 199、联箱的主要作用是汇集、分配工质，消除热偏差。（ ） | √ |
| 200、链条炉挡渣摆的主要作用是促使灰渣内部残炭燃尽，防止锅炉尾部渣井处漏风，提高锅炉的效率。 | √ |
| 201、两个物体的质量不同，比热容相同，则热容量相等。（ ） | × |
| 202、劣质煤是指：煤的水分、灰分或硫分含量较高，发热量较低，在其它方面没有多大经济价值的煤。（ ） | √ |
| 203、淋水盘式除氧器主要是由除氧头、水箱、填料层、水位表等组成。 | × |
| 204、流体的压缩性是指流体在压力（压强）作用下，体积增大的性质。（ ） | × |
| 205、流体在管道中流动产生的阻力与流体平均速度的二次方成正比。（ ） | √ |
| 206、炉管煨制后，壁厚减薄率不应超过25％，且不小于设计计算壁厚。 | × |
| 207、炉排片间间隙与松紧，与链条炉排起拱故障的处理无关。 | × |
| 208、炉前燃油系统因检修需要动火时，运行人员只要做好安全措施，不需办理动火工作票。（ ） | × |
| 209、炉水中的盐分是通过饱和蒸汽带水方式进入蒸汽中的。（ ） | × |
| 210、炉膛负压摆动大，瞬间负压到最大，一、二次风压不正常地降低，水位瞬间下降，汽温上升，据上述条件可判断是炉内爆管。（ ） | × |
| 211、炉膛内发生爆燃必须满足以下三个条件：1、炉膛或烟道中有一定的可燃物和助燃空气存积；2、存积的燃料和空气混和物符合爆燃比例；3、具有足够的点火能源或温度。（ ） | √ |
| 212、炉膛容积热负荷加大，炉膛尺寸将缩小，燃料颗粒在炉膛内停留时间缩短，飞灰损失将减小。（ ） | × |
| 213、罗茨风机内的两个叶轮的旋转方向相同。（ ） | × |
| 214、煤中的硫常以三种形态存在，即有机硫、硫化铁硫、硫酸盐硫。（ ） | √ |
| 215、煤中的水分在炉膛内可分解成为氢和氧进行燃烧。( ) | × |
| 216、每次循环水系统重新启动时应及时排除锅炉存气，可防止气堵发生。 | × |
| 217、逆流布置的换热器传热温差相对较小，传热效果相对较差，安全性差。（ ） | × |
| 218、排污阀公称直径不宜大于65mm。 | √ |
| 219、配合分为三类：过盈配合、过渡配合和间隙配合。 | √ |
| 220、皮带式给煤机出力不足时应加大给煤量。 | × |
| 221、皮带式给煤机是通过皮带上面的闸门开度改变煤层厚度的。 | √ |
| 222、平壁导热传递的热量与两表面的温差及壁面面积成反比，与壁厚成正比。（ ） | × |
| 223、汽包锅炉电视水位计不是直观水位计。（ ） | × |
| 224、汽包是加热、蒸发、过热三个过程的连接枢纽。（ ） | √ |
| 225、汽包是加热、蒸发、过热三个阶段的接合点，又是三个阶段的分界点。（ ） | √ |
| 226、汽包水清洗装置与分离装置安装不正确或检修质量不良，将使蒸汽品质不合格。( ) | √ |
| 227、汽包中存有一定的水量，因而有一定的储热能力。在负荷变化时可以加快汽压的变化速度。（ ） | × |
| 228、汽轮机故障跳闸时，会联锁发电机解列，不会联锁锅炉跳闸。（ ） | × |
| 229、汽蚀是由于水泵入口水的压力等于甚至低于该处水温对应的饱和压力。（ ） | √ |
| 230、汽水共腾是指炉水含盐量达到或超过临界值，使汽包水面上出现很厚的泡沫层而引起水位急剧膨胀的现象。（ ） | √ |
| 231、汽温过高不但加快了金属材料的蠕变，还会使过热器、蒸汽管道和汽轮机的高压部件等产生额外的热应力，缩短设备的使用寿命。（ ） | √ |
| 232、汽压变化无论是外部因素还是内部因素，都反映在蒸汽流量上。（ ） | √ |
| 233、汽压升高时，饱和温度随之升高，则从水变为水蒸汽需要消耗更多的热量。（ ） | √ |
| 234、燃烧设备的主要特性参数有炉排面积热负荷、炉膛容积热负荷和炉排的通风截面比。 | √ |
| 235、燃烧生成的CO气体，不属于还原性气体。（ ） | × |
| 236、燃烧是否完全，直接影响排烟热损失的高低。（ ） | × |
| 237、燃油的粘度通常使用动力粘度、运动粘度、恩氏粘度三种方法表示。（ ） | √ |
| 238、热电厂主蒸汽流量测量，其节流元件多选用孔板。（ ） | × |
| 239、热力喷雾式除氧器塔顶是采用逆流式水汽喷淋装置，水从顶部向下流，蒸汽从底部穿过淋水向上将水加热至沸腾，使水中的氧气析出。 | √ |
| 240、热力循环泵的选择台数不宜少于两台，其中一台备用。[ | √ |
| 241、热平衡是指系统内部各部分之间及系统与外界没有温差，也会发生传热。（ ） | × |
| 242、热水锅炉发生水循环中断时，应立即停止鼓风、减少引风、停止向炉内送入燃料。 | √ |
| 243、容器中的水在定压下被加热，当水和蒸汽平衡共有时，此时蒸汽为过热蒸汽。（ ） | × |
| 244、如果锅炉单纯依靠汽水的密度差进行循环，自然循环只能用在p≤16MPa的锅炉上。（ ） | × |
| 245、如果汽压变化与蒸汽流量变化方向相反，这是属于内扰而引起的汽压变化。（ ） | × |
| 246、如果是水冷壁泄漏不严重，泄漏部位又不是角部，可以短时运行并申请停炉处理。（ ） | √ |
| 247、入口挡板不灵活是给煤机常见故障的现象 | √ |
| 248、软化操作时应尽量避免中间停运。 | √ |
| 249、润滑油对轴承起润滑、冷却、清洗等作用。（ ） | √ |
| 250、烧油和烧煤粉在燃料量相同时，所需的风量也相同。（ ） | × |
| 251、设有送、引风机的锅炉通风方式为平衡通风。（ ） | √ |
| 252、省煤器的出口管应与直接焊在汽包壁上的普通加强管座焊接。( ) | × |
| 253、省煤器装设旁路烟道，可以防止省煤器过热损坏。 | √ |
| 254、湿式除尘器腐蚀的原因是除尘系统烟气温降过小，烟气温度低于酸露点。 | × |
| 255、使水通过装有碎金属(铁屑)的过滤器，过滤器中所装碎金属(铁屑)被还原，从而将铁消耗掉。 | × |
| 256、使一次风速略高于二次风速，有利于空气与煤粉充分混合。（ ） | × |
| 257、受热面壁温超限，经降负荷仍无法降至正常时，锅炉应申请停炉。（ ） | √ |
| 258、受热面钢管选用奥氏体钢，就能防止任何一种腐蚀。（ ） | × |
| 259、水泵运行中红灯不亮（灯泡不坏），该泵可能停不下来。（ ） | √ |
| 260、水的硬度分为暂时硬度和永久硬度。（ ） | √ |
| 261、水管锅炉锅筒孔带处裂缝是由于管子胀口存在较大应力，胀口处渗漏的锅水蒸发形成高浓度的苛性钠溶液侵蚀金属的晶间形成裂纹。 | √ |
| 262、水管锅炉炉膛火焰辐射主要通过对流管束被工质大量吸收，管内的水则不断被加热成汽水混合物和蒸汽。 | × |
| 263、水冷壁处于锅炉温度最高的炉膛区域，过热器处于温度较高的烟气区，所以水冷壁的管材应比过热器管材的级别高。( ) | × |
| 264、水冷壁的传热过程是：烟气对管外壁辐射换热，管外壁向管内壁导热，管内壁与汽水之间进行对流放热。（ ） | √ |
| 265、水冷壁损坏现象是炉膛发生强烈响声， 燃烧不稳，炉膛风压变正，汽压、汽温上升，汽包水位高，给水流量不正常地大于蒸汽流量， 烟温升高等。（ ） | × |
| 266、水蒸汽的形成经过五种状态的变化，即未饱和水→饱和水→湿饱和蒸汽→干饱和蒸汽→过热蒸汽。（ ） | √ |
| 267、水蒸汽凝结放热时，其温度保持不变，主要是通过蒸汽凝结放出汽化潜热而传递热量的。（ ） | √ |
| 268、顺流布置的换热器传热温差相对较大，传热效果相对较好，比较安全。（ ） | × |
| 269、司炉工失职或误操作是热水锅炉发生超温汽化事故的原因。 | √ |
| 270、塑性是指金属材料在受外力作用时产生暂时变形而不发生断裂破坏的能力。( ) | × |
| 271、停炉前对给水电动门和减温水电动门做可靠性试验。（ ） | × |
| 272、停炉前对事故放水门和向空排汽门应确认处于良好备用状态。（ ） | √ |
| 273、停炉前应全面吹灰一次。（ ） | √ |
| 274、停炉熄火后，应严密关闭所有的锅炉人孔门、看火孔、打焦孔、检查孔，防止锅炉急骤冷却。（ ） | √ |
| 275、停炉熄火后保持额定通风量25%以上的风量对锅炉通风35min以后，停止送风机和引风机。（ ） | × |
| 276、停止离心泵前应将入口阀逐渐关小，直至全关。（ ） | × |
| 277、通过截止阀的介质可以从上部引人，也可以从下部引人。（ ） | √ |
| 278、挖补修理时，补板的尺寸应大于250mm。 | × |
| 279、为保持锅炉受热面的传热效果，需定期清除管壁上的积灰。（ ） | √ |
| 280、为防止飞灰磨损，可在管式空气预热器进口端的管头内加保护套管。 | √ |
| 281、为防止汽包壁温差超限，在锅炉上水时应严格控制上水温度和上水速度。（ ） | √ |
| 282、为防止水位表损坏时伤人，玻璃管式水位表应有防护装置，但不得妨碍观察真实水位。 | √ |
| 283、为减少测定误差，定位用标准缓冲溶液的PH值应与被测水样相接近。 | √ |
| 284、为减少重新装配炉排的工作量，在炉排拆开前，应先在炉排端部下面用木头撑住，防止已卸开的炉排端部卸落地上。 | √ |
| 285、尾部受热面的低温腐蚀是由于SO2氧化成SO3，而SO3又与烟气中蒸汽结合，形成酸蒸汽。（ ） | √ |
| 286、尾部烟道二次燃烧时，锅炉应降低机组负荷运行。（ ） | × |
| 287、卧式锅炉爆炸时，汽水向下喷射，推动锅炉向上腾空飞起。 | × |
| 288、无机硫在煤中是呈均匀分布的。（ ） | × |
| 289、无烟煤的特点是挥发分含量高，容易燃烧，而不易结焦。（ ） | × |
| 290、物质的温度越高，其热量也越大。（ ） | × |
| 291、系统未上满水或严重泄漏造成缺水，会发生热水锅炉循环中断事故。 | √ |
| 292、悬吊式锅炉应有防止锅炉晃动的装置，此装置不得妨碍锅炉的自由膨胀。（ ） | √ |
| 293、选用氨气保养时，氨溶于水后使水呈酸性，使金属不与氧气接触,能有效地防止氧腐蚀。 | × |
| 294、循环倍率是指进入到水冷壁管的循环水量与在水冷壁中产生的蒸气量之比值。（ ） | √ |
| 295、循环流化床燃烧时，床内可布置受热面，有埋管腐蚀问题，且压火时间短。 | × |
| 296、循环硫化床锅炉汽包水位控制系统是采用三冲量为基础的串级控制系统。 | √ |
| 297、压力表指针跳动也可以继续使用。 | × |
| 298、压力表装用前，应进行校验并注明下次的校验日期。 | √ |
| 299、压力较低的锅炉一般采用多级离心泵。 | × |
| 300、烟道内发生再燃烧时，应彻底通风，排除烟道中沉积的可燃物，然后点火。（ ） | × |
| 301、烟道再燃烧的主要现象是：炉膛负压和烟道负压失常，排烟温度升高，烟气中氧量下降，热风温度、省煤器出口水温等介质温度升高。（ ） | √ |
| 302、一般情况下，液体的对流放热系数比气体的大，同一种液体，强迫流动放热比自由流动放热小。（ ） | × |
| 303、一般所说的水泵功率是指有效功率。（ ） | × |
| 304、一定压力下，液体加热到一定温度时开始沸腾，虽然对它继续加热，可其沸点温度保持不变，此时的温度即为过热度。（ ） | × |
| 305、一台回转式空气预热器跳闸短时无法恢复时，应立即降低机组负荷运行，并汇报领导申请停炉。（ ） | √ |
| 306、因故锅炉停止上水后，应开启省煤器再循环阀；锅炉连续供水时，应关闭省煤器再循环阀。（ ） | √ |
| 307、因整流升压变压器出口限流电阻烧坏造成一次电压较高，一次电流接近于零；二次电压很高，二次电流为零时，应更换阻尼电阻。 | × |
| 308、应力是产生任何裂纹的必要条件，没有应力就不会产生裂纹。（ ） | √ |
| 309、影响高压锅炉水冷壁管外壁腐蚀的主要因素是飞灰速度。（ ） | × |
| 310、影响过热汽温变化的因素主要有：锅炉负荷燃烧工况、风量变化、汽压变化、给水温度、减温水量等。（ ） | √ |
| 311、影响蒸汽压力变化速度的主要因素是： 负荷变化速度、锅炉储热能力、燃烧设备的惯性及锅炉的容量等。（ ） | √ |
| 312、用反平衡法计算锅炉效率时，必须知道锅炉的耗煤量。（ ） | × |
| 313、由于煤的不完全燃烧而产生还原性气体会使锅炉受热面结焦加剧。（ ） | √ |
| 314、由于省煤器管损坏停炉后，严禁打开省煤器再循环门，以免锅炉水经省煤器损坏处漏掉。（ ） | √ |
| 315、油的闪点越高，着火的危险性越大。（ ） | × |
| 316、油滴的燃烧包括蒸发、扩散和燃烧三个过程。（ ） | √ |
| 317、油喷嘴的结构尺寸是影响油雾化器雾化质量的因素。 | √ |
| 318、油枪点燃后，应根据燃烧情况调整其助燃风量，要经常监视油压、油温，保持燃烧良好。（ ） | √ |
| 319、油燃烧器主要由油枪和调节风两部分组成。（ ） | √ |
| 320、有一精度为1.0级压力表，其量程为-0.1～1.6MPa，则其允许误差为［1.6－（－0.1）］ 1%=1.7 1%=0.017MPa。（ ） | √ |
| 321、与系统相连的泵的出口处安装逆止阀，是用来阻止压力管道中液体的倒流。（ ） | √ |
| 322、再热器汽温调节的常用方法有：摆动式燃烧器、烟气再循环、分隔烟道挡板调节、喷水减温器（一般作为事故处理时用）。（ ） | √ |
| 323、再热器装设事故喷水减温器的目的是为了防止高压缸的排汽进入再热器，使过热器管子过热烧坏。（ ） | × |
| 324、再热蒸汽中断时锅炉应手动紧急停炉。（ ） | √ |
| 325、在保证锅炉尾部受热面不结露的前提下,应尽量降低排烟温度。 | √ |
| 326、在被测水样中加入酚酞指示剂后，水样呈粉红色，则先需用酸标准溶液滴至无色。 | √ |
| 327、在过热器和锅筒之间，不要安装阀门。 | × |
| 328、在横向冲刷情况下，管束按三角形排列时叫做错排，管束按方形排列叫做顺排。（ ） | √ |
| 329、在换热器中，当冷热流体的进出口温度一定时，采用逆流布置时传热效果差。（ ） | × |
| 330、在机组负荷不变的情况下，减温水喷入再热器后，增加了中、低压缸的出力，限制了汽轮机高压缸的出力，必然降低整个机组热经济性。（ ） | √ |
| 331、在进行反洗操作时，要严格控制好反洗强度。 | √ |
| 332、蒸汽锅炉的额定蒸汽压力1.6MPa≤P≤2.5Mpa时,给水中溶解氧的含量应≤0.1㎎/L。 | × |
| 333、蒸汽监督的主要项目是含盐量和含硅量。（ ） | √ |
| 334、蒸汽监督的主要项目是含盐量和杂质。（ ） | × |
| 335、蒸汽中的盐分主要源于锅炉排污水。（ ） | × |
| 336、直流锅炉的蓄热能力，一般约为同参数汽包锅炉的50%以上。（ ） | × |
| 337、直流炉为了达到较高的重量流速，必须采用小管径水冷壁。（ ） | √ |
| 338、只要存在油或粉、空气和热源三个条件，燃烧就可能发生。（ ） | √ |
| 339、轴承损坏是螺旋除渣机的常见故障原因。[ | √ |
| 340、轴承箱在检修后进行组装时，须在轴承的外钢圈上涂上润滑油，用铜棒将其敲入轴承壳内。 | √ |
| 341、轴流泵运行中无轴向推力产生。（ ） | × |
| 342、轴流泵在阀门全开状态下开启，原动机不会过载。（ ） | √ |
| 343、主汽压的控制与调节以改变锅炉蒸发量作为基本的调节手段，只有在危急情况或其他一些特殊情况下，才能用增减汽机负荷的方法来调节。（ ） | √ |
| 344、主要设备大修后的总验收和整体试运行，由总工程师主持，指定有关人员参加。主要设备小修后的整体试运行，一般由车间检修和运行负责人主持，对大容量单元制机组，则由总工程师或其他指定人员主持。（ ） | √ |
| 345、注入式离心泵启动前不必将泵内和进口管内空气排尽。（ ） | × |
| 346、自然水循环是由于工质的重度差而形成的。( ) | √ |
| 347、自然循环的故障主要有循环停滞、倒流、汽水分层、下降管带汽及沸腾传热恶化等。（ ） | √ |
| 348、自然循环锅炉的下降管布置在炉墙外面的时候，必须用保温材料包上。这样对减少锅炉的散热损失有利，但对锅炉的水循环不利。（ ） | × |
| 349、自然循环锅炉点火初期，应加强水冷壁下联箱放水，其目的是促进水循环，使受热面受热均匀，以减少汽包壁温差。（ ） | √ |
| 350、自然循环回路中，工质的运动压头(循环动力)与循环回路高度有关，与下降管中的水的平均密度有关，与上升管中的汽水混合物的平均密度无关。（ ） | × |